|  | # ESPECIFICAÇÃO DO CATÁLOGO GERAL DE RELÉS |  | ES – 7.3 – 1 Data 22/01/16 Pág 01/226 |
| --- | --- | --- | --- |
| CATÁLOGO GERAL DE RELÉS |  |  |  |
| ELABORADO EM 22 / 01/ 16 POR Fernando H. Savio Coordenador de Laboratório |  | APROVADO EM 22 / 01 / 16 POR Marcio da Costa Engenheiro |  |

ÍNDICE

1. Relés de Corrente										pg.

1.1   Relés de Sobrecorrente para

Proteção de Defeitos à Terra(64-50GS-51GS- 50N -51N)	IOX-110/IOX-120		  04

1.2   Relé Diferencial Residual-Fuga à Terra(64-50GS-51GS)  	DRX-2/DRX-3			  10

1.3   Relé Diferencial Residual-Fuga à Terra (64-50GS-51GS)	IOX-110P/IOX-120P		  15

1.4   Relé Dif. Residual Com Filtro de Harmônicas(64-50GS-51GS)	IOX-110PF/IOX-120PF		  21

1.5   Relé Diferencial Residual-Fuga à Terra(50GS-51GS-64) 	IOX-110E/IOX-120E		  27

1.6  Relé de Sobrecorrente CC(Conectado a Shunt)(76)		IOX-110ES/IOX-120ES		  33

1.7   Relé de Sobrec. C/ Filtro de Harmônicos(50GS-51GS-50N-51N)	IOX-110F/IOX-120F		  38

1.8   Relé de Sobrecorrente Temp. e Instantâneo(50/51GS-50/51N)	IOX-140			  44

1.9   Relé de Corrente de Seqüência Negativa(46)			INX-120			  50

1.10 Relé de Subcorrente CC (Conectado a Shunt)(37-40)		IOX-111ES/IOX-121ES		  55

1.11 Relé de Subcorrente CA(37)					IOX-111/IOX-121		  60

2. Sensores e TC’s Toroidais

2.1   Sensores de Corrente Toroidais				Série TCY			  64

2.2   Transformadores de Corrente Toroidais

(para proteção)						Série TCYA/TCYB		  70

3. Relés de Tensão

3.1   Relé de Desequilíbrio de Tensão

e Falta de Fase Trifásico(60)					UNX-E				  76

3.2   Relés de Desequilíbrio de Tensão

e Falta de Fase Trifásico(60)					UXD/UXD-T			  82

3.3   Relé de Falta de Fase, Desequilíbrio

e Mínima Tensão Trifásico(27/60)				UNX				  85

3.4   Relé de Desequilíbrio de Tensão, Falta de Fase,

Inversão de Fase e Mínima Tensão Trifásico(27/47/60)		UNSX				  90

3.5   Relés de Mínima Tensão Trifásicos(27)			UMX-310/320/330		  95

Relés de Máxima Tensão Trifásicos(59)			UMX-311/321/331

3.6   Relés de Mínima Tensão Monofásicos(27)			UMX-110/120/130		100

3.7   Relé de Máxima e Mínima Tensão Monofásico(27/59)		UMX-133			104

3.8   Relés de Máxima Tensão Monofásicos

com Filtro de Harmônicos(59)				UMX-111F/121F			108

3.9   Relés de Máxima Tensão

para Conexão em Delta Aberto(59N-64)			UMX-111E/121E		113

3.10 Relés de Máxima Tensão Monofásicos	(59)			UMX-111/121/131		118

4. Relés de Tempo

4.1   Relés de Tempo Eletrônicos					Série TX			122

4.1.1   Relés de Tempo Cíclicos					TXC-1/TXC-2			124

4.1.2   Relé Temporizado na Desenergização			TXD				125

4.1.3   Relé Temporizado na Desenergização

através da Abertura de Contato				TXDC				126

4.1.4   Relés Temporizados na Energização				TXE-2/TXE-3			127

4.1.5   Relés Pisca-Pisca						TXPP/TXPT			128

4.1.6   Relé de Impulso na Energização				TXI				129

5. Relé de Verificação de Sincronismo								pg.

5.1   Relé de Verificação de Sincronismo(25)			SCX-120			130

6. Relés de Freqüência

6.1   Relés de Freqüência(81)					FMX-110/111/120/121		136

7. Relés de Temperatura(49)

7.1   Relé de Temperatura (Conexão a Pt100)			TWT-20			141

7.2   Relé de Temperatura (Conexão a PTC)				PTK			145

8. Relés Monitores de Isolação - Sistemas Isolados(64)

8.1   Relé Monitor de Isolação					MTX-A/MTX-C			150

8.2   Relé Monitor de Isolação para Redes CA(DSI)			RAX-800			154

8.3   Relé Monitor de Isolação para CA

e Indicação de Falha do Lado CC				RMX-800			158

8.4   Relé Monitor de Isolação para Redes CC			RCX-300			163

8.5   Relé Monitor de Isolação para Redes CC			RCX-500			167

(indicação pólo defeituoso)

9. Relé a Capacitor e Fonte Capacitiva

9.1   Relé a Capacitor (Trip Capacitivo)				RAC				170

9.2   Relé a Capacitor (Trip Capacitivo)				RAC-P				173

9.3   Fonte Capacitiva						RAC-E				176

9.4   Trip capacitivo com Monitor CC				RAC-U				178

10. Relés de Corrente e Tensão para Tração Elétrica

10.1  Relé de Mínima Tensão para Tração Elétrica			UMX-110M			181

10.2  Relé de Máxima Tensão para Tração Elétrica			UMX-111M			185

10.3  Relé de Mínima Tensão para Tração Elétrica

(para Seccionadora 3o Trilho - Metrô)				UMX-111-3M		193

10.4  Relé de Sobretensão Temporizado para

Tração Elétrica (64)						UMX-120M		 	197

10.5  Relé de Sobrecorrente em CC para Tração Elétrica		IMW-710			194

10.6  Relés de Sobrecorrente Direcional em CC

para Tração Elétrica (32)					IDW-710E			201

10.7  Relé de Sobrecorrente em CC para Tração Elétrica		IMW-710E			205

11. Relé Supervisor de Queima de Resistências de Aquecimento

em cubículos de BT/MT					RSX-110			209

12. Relé Supervisor de Queima de Fusíveis de Diodos em Sistemas

Retificadores						FSX-110			213

13. Relés Detectores de Corrente e Tensão para Instrumentação	IDX-10				217

(Conectados a Transdutores)					IDX-11

UDX-10

UDX-11

14. Relé Detector de Corrente para Instrumentação com 02 Níveis

(Alarme+Desligamento) – Conectado a Transdutor		IDX-21				221

15. Módulo de Alarme para Dispositivo DSI			RAX-800AL			225

Relés de Sobrecorrente para IOX-110 Proteção de Defeitos à Terra IOX-120

- Aplicação

Os relés tipos IOX-110 e IOX-120 são relés estáticos de sobrecorrente instantâneos ou temporizados ,especialmente projetados para proteção de defeitos à terra em sistemas de baixa ou média tensão com neutro aterrado solidamente ou através de resistência(vide catálogo dos Transformadores de Corrente Toroidais  a serem utilizados com os relés), ou para supervisão de sobrecorrente de fase conectado a TC instalado na fase a ser supervisionada( sobrecorrente de motores p.e.)

Os relés, em virtude de possuírem dispositivo prolongador de pulso, são adequados à proteção de defeitos à terra por estabelecimento de arcos (arcing fault) em redes de baixa tensão, onde as correntes  de defeito são do tipo pulsante, e de valores bem inferiores às correntes de curto-circuito trifásico  portanto, incapazes de sensibilizarem os relés de sobrecorrente de fase, mas de efeitos extremamente prejudiciais.

Os relés são construídos em estado sólido, insensíveis a vibrações ou choques, podendo ser instalados em qualquer posição.

O elemento principal de medição é um circuito integrado de alta confiabilidade e de excelente precisão. Os demais componentes são superdimensionados e com total proteção contra transientes de forma a garantir um funcionamento seguro e contínuo.

Os relés são executados em 2 versões nos tipos:

IOX-110 - Relé de sobrecorrente instantâneo

IOX-120 - Relé de sobrecorrente temporizado( tempo definido )

- Características Principais

Alta relação de rearme

Baixo consumo do circuito de medição permitindo o uso de transformadores de corrente tipo

janela de dimensões reduzidas

Rearme manual ou automático(especificar)

Baixo tempo de rearme para a unidade temporizada  (relé IOX-120)

Atuação dos elementos instantâneo e temporizado dotados de prolongador de pulso para detecção 	de correntes de defeito pulsantes.

Atuação correta mesmo no caso de um colapso total de uma tensão fase à terra(desde que 	alimentado com tensões fase-fase).

Não necessita de uma tensão auxiliar independente da rede, bastando uma alimentação fase-fase          (obrigatoriamente).

Relé de saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito é detectada através de um transformador de corrente de seqüência homopolar (transformador de corrente tipo janela envolvendo as 3 fases mais o neutro). A corrente de seqüência zero injetada no relé, é transformada numa tensão proporcional ao seu valor e quando o nível de tensão atingir o valor pré-ajustado, ocorrerá a atuação instantânea ou temporizada. O correto funcionamento do relé é independente da saturação do transformador de corrente ou de uma corrente de defeito pulsante, pois o relé detecta o valor instantâneo da corrente e acima do nível de referência é transformado em pulsos retangulares de largura constante.

O relé é dotado de diodo emissor de luz “LED” indicativo de atuação e botão de rearme, pois no caso de operação o relé de saída fica energizado até que o botão seja acionado, evitando assim um religamento do equipamento ainda sob defeito. Sendo o relé de sobrecorrente instantâneo tipo IOX-110, muito sensível, é necessário que os cabos passantes no interior do transformador de corrente tipo janela sejam colocados o mais simétricos e centralizados possíveis, de tal forma que o fluxo magnético de dispersão não exerça nenhuma influência sobre o mesmo. Este cuidado torna-se necessário no caso de ligação de cargas onde a corrente inicial é elevada, por exemplo, no caso de partida de motores.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | IOX-110 | IOX-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |
| Corrente nominal | In | A | 0,1........5 (especificar valor) |  |
| Faixa de Regulagem | I1 | xIn | 1 a 2 ou 1 a 5 |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | 2 |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 25 |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | 500 |  |
| Corrente momentânea | Id | A | 1250 (valor de pico) |  |
| Consumo circuito de medição para In | VA |  | 0,005 (1A) e 0,075(5A) |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |
| Operação Instantânea | ms |  | 15 | ---- |
| Faixa de regulagem de temporização ( definir tn entre 1 e 10s ) | t | s | ---- | (0,05 a 1) x Tn Tn = 1....10 seg. |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  | ---- | 5 |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | ---- | 16 |

| TIPO |  |  | IOX-110 |  |  |  |  |  | IOX-120 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua V |  | 24,48,60,110,125,220,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua V |  | 110,115,120,220,380,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.c. | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.a. | %Ua |  | +15, -45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 |  | 1,5 | 1,8 |  |  | 2,7 | 3,0 |  | 1,0 |
| Atuado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 |  | 2,8 | 3,2 |  |  | 5,7 | 6,3 |  | 2,0 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 |  | 110 | 125 |  |  | 220 | 250 |  | 110220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116). | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF c/ onda amortecida (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea | A |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões | 30 |  |  |  | 110 |  |  |  | 125 |  |  | 220 |  |
| DC1 | A | 10 |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |  |
| DC13 | A | 5 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,125 |  |  | 0,065 |  |

Observações:

1 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, In, Ua, Tn(para o IOX-120), faixa de ajuste de In ,  tipo de montagem e tipo de rearme.

2 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade quando em corrente contínua

3 - Outras correntes nominais são possíveis sob consulta

4 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120) a

tempo definido.

5 - Grau de proteção: IP-50.

6 - Vide catálogo de “Transformadores de Corrente Toroidais”, a serem utilizados com os relés.

7 - Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Esquema de Ligação

#### Circuito MT com mufla

Esquema BT

#### Esquema BT

Circuito MT com barramento

Esquema BT

Bornes Posteriores ( Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores ( Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Diferencial Residual (Fuga à Terra) DRX-2 DRX-3

- Aplicação

O relé DRX associado ao seu sensor de corrente toroidal (vide catálogo dos Sensores de Corrente Série TCY ) encapsulado em epóxi, formam um conjunto destinado a proteger pessoas contra contatos acidentais diretos ou indiretos, ou como dispositivos para proteção contra circulação de corrente de defeito à terra sob o ponto de vista dos riscos de incêndio e localização de falha à terra.

O relé DRX aplica-se a sistemas trifásicos ou monofásicos aterrados.

- Princípio de Funcionamento

Um sensor de corrente toroidal associado ao relé é instalado no circuito a ser protegido. O aparecimento de um defeito de isolamento a partir do toróide no sentido da carga, traduz-se em uma corrente de defeito à terra. No secundário do sensor de corrente, aparece uma pequena tensão que é aplicada ao borne do relé no circuito de amplificação. Quando um nível pré-determinado é atingido, ocorrerá a comutação dos contatos do relé de saída.

Para o correto funcionamento do relé, deve-se passar pela janela do sensor as fases mais o neutro (se houver) do circuito a ser protegido. Os contatos de saída do relé poderão operar a bobina de abertura de disjuntor ou bobina de um contator desde que feita uma coordenação apropriada com a característica dos fusíveis associados, sinalizar ou soar um alarme à distância.

Observações:

1 - A fim de evitar captação de ruídos pelos fios de ligação entre sensor e relé, é aconselhável que os mesmos sejam torcidos ou blindados.

2 - Para relés com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor próximo a contatores no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

- Características Principais

LED indicativo de relé atuado.

Ajuste do nível de atuação.

Rearme manual ou automático(especificar) para versões DRX-2 e DRX-3.

Atuação instantânea( DRX-2 )

Atuação temporizada para( DRX-3 )

- Características Técnicas Gerais

| Circuito de Entrada |  |  |  |  | DRX2 |  | DRX3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal Primária |  | Inp | mA |  | 30..........3000 (especificar) |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem |  | Il | x Inp |  | 1 à 5 |  | 1 a 5 |  |  |
| Precisão do valor ajustado |  | % |  |  | ± 10 |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |
| Corrente térmica |  | Ith | A |  | 100( para o sensor + relé ) |  |  |  |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s |  | Ith1 | A |  | ilimitado (para o sensor + relé) |  |  |  |  |
| Corrente momentânea |  | Id | A |  | ilimitado (depende do cabo primário) |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea |  | ms |  |  | 30 |  | (00,5 à tn) |  |  |
| Tn |  | S |  |  | 1..10seg |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA |  | Ua | V |  | 110, 127, 220, 380, 440 |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em c.a. |  | %Ua |  |  | +10, -20 |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso |  | VA |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Atuado |  | VA |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  |  | - |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 |  | 125 | 220 |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,30 |  | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 |  | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Vide catálogo complementar dos sensores de corrente Série TCY.

2 - A precisão de atuação do conjunto sensor + relé é garantida desde que ambos possuam o mesmo      número de série (par casado).

3 - Grau de proteção: IP-50.

4 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, Inp, Ua , tipo de rearme e tipo do Sensor de

Corrente.

5 - Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

#### Esquema de Ligação

Esquema BT

S1/S2: Conectar ao Sensor de Corrente

A/B:      Alimentação Auxiliar

Condição Normal:  11/12,25/26 fechados

Condição Operado: 11/14,25/28 fechados

Relé Diferencial Residual (Fuga à Terra) IOX-110P IOX-120P

- Aplicação

Os relés estáticos tipos IOX-110P(instantâneo) e IOX-120P(temporizado), associados aos sensores de corrente toroidais(vide catálogo de Sensores de Corrente Série TCY) destinam-se a supervisão de perda de isolação, defeitos à terra ou proteção pessoal contra contatos acidentais em sistemas aterrados solidamente ou por meio de alta impedância.

- Características Principais

Baixo consumo do circuito de medição devido sua conexão aos sensores de corrente, possibilitando 	alta sensibilidade.

Rearme manual ou automático(especificar).

Atuação correta do relé mesmo para correntes de defeito pulsantes, no caso de “arcing fault”.

Indicação da atuação do relé através de LED.

Proteção total contra surtos de tensões e distúrbios de alta frequência.

Atuação correta mesmo no caso de um colapso total de uma tensão fase à terra(desde que 	alimentado com tensões fase-fase).

Não necessita de uma tensão auxiliar independente da rede, bastando uma alimentação fase-fase          (obrigatoriamente).

Valor de atuação de corrente e temporização ajustáveis (ajuste contínuo).

Relé de saída desenergizado para rede em condições normais

- Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito à terra é detectada por meio de um sensor de corrente toroidal (vide catálogo correspondente), envolvendo todas as fases (bifásico ou trifásico) mais o neutro, se existir. O relé diferencial residual e o sensor , que formam um par casado, transformam a corrente de sequência zero numa tensão proporcional à mesma e de nível adequado ao sistema de medição do relé. Quando esta tensão atingir o valor pré-ajustado correspondente a uma determinada sensibilidade, o relé fará a comutação dos contatos de saída e também fornecerá a sinalização de operação. A operação do relé poderá ser instantânea ou temporizada conforme o tipo de relé escolhido.

O diodo emissor de luz bem como o relé de saída, ficam energizados até que seja pressionado o botão de rearme( quando o rearme for manual ).

A fim de evitar captação de ruídos pelos fios de ligação entre o sensor e o relé, é aconselhável que os mesmos sejam torcidos ou blindados.

Para o conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor próximo a contatores no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  | IOX-110P | IOX-120P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal Primária | Inp | mA | 30, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000(especificar) |  |
| Faixa de Regulagem | Il | x Inp | 1 a 2 ou 1 a 5 |  |
| Precisão do valor ajustado para o conjunto (sensor + relé) | % |  | ± 5 |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 100(para o sensor + relé ) |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | ilimitado (para o sensor + relé) |  |
| Corrente dinâmica | Id | A | ilimitado (depende do cabo primário) |  |
| Distância máxima entre sensor e relé | L | m | 40 |  |
| Seção mínima recomendada | S | mm2 | 1,5 |  |
| •Circuito de Tempo |  |  |  |  |
| Operação Instantânea (IOX-110P) | ms |  | 20 |  |
| Faixa de regulagem de temporização (IOX-120P) | t |  |  | (0,05 a 1) x tn |
| Temporização nominal | tn | s |  | 1...10 (definir) |
| Precisão do valor ajustado | % |  |  | ± 5 |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |
| Variação admissível de tensão | %Ua |  | +15, -45 |  |
| Consumo |  |  |  |  |
| Em repouso | VA |  | 1,0 |  |
| Atuado | VA |  | 2,0 |  |

| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) |  | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida(SWC) (NBR-11770/EB-1961) |  | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1min. (NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  | 1,0 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Outras correntes nominais e temporizações são possíveis sob consulta.

2 - Vide catálogo complementar dos Sensores de Corrente Série TCY.

3 - Para alimentação auxiliar em CC, vide catálogo dos modelos IOX-110E/120E.

4 - A precisão de atuação do conjunto sensor + relé é garantida desde que ambos possuam o mesmo 	     número de série (par casado).

5 - Os dados acima correspondem aos relés IOX-110P e IOX-120P, juntamente com seus

respectivos sensores do tipo TCY (vide catálogo correspondente).

6 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120P) a

tempo definido.

7 - Grau de proteção: IP-50.

8 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, Inp, Ua, tn(para o IOX-120P), faixa de ajuste de Inp,  tipo do Sensor de Corrente e tipo de rearme.

9 - Para conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor

próximo aos contatores, no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da

bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

10  Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação  AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Esquema de Ligação

#### Circuito MT com mufla

Esquema BT

#### Esquema BT

Bornes Posteriores (Caixa para montagem / Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Diferencial Residual (Fuga à Terra) IOX-110PF Com Filtro de Harmônicas IOX-120PF

- Aplicação

Os relés estáticos tipos IOX-110PF(instantâneo) e IOX-120PF(temporizado), associados aos sensores de corrente toroidais(vide catálogo de Sensores de Corrente Série TCY ) destinam-se a supervisão de perda de isolação, defeitos à terra ou proteção pessoal contra contatos acidentais em sistemas aterrados solidamente ou por meio de alta impedância onde a existência de componentes de 3a  harmônicas e superiores podem estar presentes e causarem a operação indevida dos relés de fuga à terra normais.

- Características Principais

Baixo consumo do circuito de medição devido sua conexão aos sensores de corrente, possibilitando 	alta sensibilidade.

Rearme manual ou automático(especificar).

Atuação correta do relé mesmo para correntes de defeito pulsantes, no caso de “arcing fault”.

Indicação da atuação do relé através de LED.

Proteção total contra surtos de tensões e distúrbios de alta frequência.

Atuação correta mesmo no caso de um colapso total de uma tensão fase à terra(desde que 	alimentado com tensões fase-fase).

Não necessita de uma tensão auxiliar independente da rede, bastando uma alimentação fase-fase          (obrigatoriamente).

Valor de atuação de corrente e temporização ajustáveis (ajuste contínuo).

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito à terra é detectada por meio de um sensor de corrente toroidal (vide catálogo correspondente), envolvendo todas as fases (bifásico ou trifásico) mais o neutro, se existir. O relé diferencial residual e o sensor , que formam um par casado, transformam a corrente de sequência zero numa tensão proporcional à mesma e de nível adequado ao sistema de medição do relé. Quando esta tensão atingir o valor pré-ajustado correspondente a uma determinada sensibilidade, o relé fará a comutação dos contatos de saída e também fornecerá a sinalização de operação. A operação do relé poderá ser instantânea ou temporizada conforme o tipo de relé escolhido.

O diodo emissor de luz bem como o relé de saída ficam energizados até que seja pressionado o botão de rearme( quando o rearme for manual ).

A fim de evitar captação de ruídos pelos fios de ligação entre o sensor e o relé, é aconselhável que os mesmos sejam torcidos ou blindados.

Para o conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor próximo a contatores no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  | IOX-110PF | IOX-120PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal Primária | Inp | mA | 30, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000(especificar) |  |
| Faixa de Regulagem | Il | x Inp | 1 a 2 ou 1 a 5 |  |
| Precisão do valor ajustado para o conjunto (sensor + relé) | % |  | ± 5 |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 100(para o sensor + relé ) |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | ilimitado (para o sensor + relé) |  |
| Corrente dinâmica | Id | A | ilimitado (depende do cabo primário) |  |
| Distância máxima entre sensor e relé | L | m | 40 |  |
| Seção mínima recomendada | S | mm2 | 1,5 |  |
| •Circuito de Tempo |  |  |  |  |
| Operação Instantânea (IOX-110PF) | ms |  | 20 |  |
| Faixa de regulagem de temporização (IOX-120PF) | t |  |  | (0,05 a 1) x tn |
| Temporização nominal | tn | s |  | 1...10 (definir) |
| Precisão do valor ajustado | % |  |  | ± 5 |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.a. | %Ua |  | +15, -45 |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua V |  | 24,48,60,110,125,220,250 |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.c. | %Ua |  | +15,-25 |  |
| Consumo |  |  |  |  |
| Em repouso | VA |  | 1,0 |  |
| Atuado | VA |  | 2,0 |  |

| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) |  | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) |  | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1min. (NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  | 1,0 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Outras correntes nominais e temporizações são possíveis sob consulta.

2 - Vide catálogo complementar dos Sensores de Corrente Série TCY.

3 - A precisão de atuação do conjunto sensor + relé é garantida desde que ambos possuam o mesmo 	     número de série (par casado).

4 - Os dados acima correspondem aos relés IOX-110PF e IOX-120PF, juntamente com seus

respectivos sensores do tipo TCY (vide catálogo correspondente).

5 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120PF)         a  tempo definido.

6 - Grau de proteção: IP-50.

7 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, Inp, Ua, tn(para o IOX-120PF), faixa de ajuste de Inp,  tipo do Sensor de Corrente e tipo de rearme.

8 - Para conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor

próximo aos contatores, no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da

bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

Esquema de Ligação

#### Circuito MT com mufla

Esquema BT

#### Esquema BT

Bornes Posteriores (Caixa para montagem/ Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Diferencial Residual (Fuga à Terra) IOX-110E IOX-120E

- Aplicação

Os relés tipo IOX-110E(instantâneo) e IOX-120E (temporizado - tempo definido) em conjunto com o sensor toroidal(vide catálogo dos Sensores de Corrente Toroidais Série TCY), em pares casados, se destinam a detecção de corrente de defeito à terra em sistemas aterrados através de alta ou baixa impedância.

Estes relés são indicados para proteger sistemas contra perda de isolação ou proteção contra contatos acidentais diretos ou indiretos com sensibilidades a partir de 30mA até 15A de corrente de defeito primária. Pela janela do sensor, devem passar apenas dois fios no caso de proteção de cargas monofásicas, ou três fios e neutro (se houver), no caso de cargas trifásicas. O contato de saída do relé poderá operar bobina de abertura de disjuntores ou bobina de contator desde que feita uma coordenação apropriada com a característica dos fusíveis associados, ou sinalizar e dar um alarme.

- Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito é detectada através de um sensor de corrente toroidal (vide catálogo correspondente), envolvendo todas as fases mais o neutro (caso exista).O sensor de corrente fornece uma tensão proporcional à corrente de defeito, que depois de amplificada, é comparada a um nível de tensão pré-estabelecido.

Quando a tensão de defeito amplificada for superior ao nível de referência, o relé dará um sinal de desligamento instantâneo ou temporizado.

O diodo emissor de luz (LED) bem como o relé de saída ficam energizados até que seja pressionado o botão de rearme( quando o rearme for manual ).

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo do circuito de entrada, permitindo a utilização de sensores de corrente tipo 	toroidal, para detecção de corrente primária de valor maior ou igual a 30mA.

Rearme manual ou automático(especificar).

Indicação de atuação através de LED.

Valor de atuação de corrente e temporização ajustáveis (ajuste contínuo).

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  | IOX-110E |  |  |  | IOX120E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal Primária | Inp | mA | 30.........3000 (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | Il | xInp | 1 a 2 ou 1 a 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado para o conjunto (sensor + relé) | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 100( p/ o sensor + relé ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | ilimitado (p/ o par sensor + relé) |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente dinâmica | Id | A | ilimitado (depende do cabo primário) |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea (IOX-110E) | ms |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização (IOX-120E) | t | s |  |  |  |  | (0,05 a 1) x Tn Tn = 1.......10s (a definir) |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso | W |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |  | 1,8 | 2,7 | 3,0 |
| Atuado | W |  | 1,2 | 2,2 | 4,8 | 2,8 |  | 3,2 | 5,7 | 6,3 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 |  | 125 | 220 | 250 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz, 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF c/ onda amortecida (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

| Generalidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peso (máximo) | kg | 1,2 |

| Sensor de Corrente Tipo | TCY-20 | TCY-50 | TCY-100 | TCY-200 | TCY-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro da janela (mm) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |

Observações:

1 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade  em corrente contínua.

2 - Os fios de ligação entre sensor e relé devem ser torcidos ou blindados e não possuírem mais que

4m (8m ida e volta).

3 - Os fios de ligação entre sensor e relé não devem ser aterrados.

4 - A precisão de atuação do conjunto sensor + relé é garantida desde que ambos possuam o mesmo 	     número de série (par casado).

5 - Para conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor

próximo aos contatores, no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da

bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

6 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120E)

a tempo definido

7 - Grau de proteção: IP-50.

8 - Para encomenda informar: tipo, freqüência,  Inp, Ua, Tn(para o IOX-120E), faixa de ajuste de Inp,  tipo de montagem , tipo do Sensor de Corrente Toroidal e tipo de rearme.

Esquema de Ligação

#### Circuito MT com mufla

Esquema BT

Esquema BT

Bornes Posteriores (Caixa para montagem /Porta de Painel)

Bornes Posteriores ( Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Sobrecorrente CC conectado a shunt IOX-110ES IOX-120ES

- Aplicação

Os relés de sobrecorrente tipos IOX-110ES(instantâneo) e IOX-120ES(temporizado-tempo definido) se destinam  para conexão a shunt em corrente contínua e onde se necessita de uma isolação galvânica entre a tensão contínua auxiliar e a corrente contínua de medição.

Como estes relés medem o valor instantâneo de pico, são indicados para proteção  contra curto-circuitos e sobrecorrentes.

- Princípio de Funcionamento

A tensão desenvolvida nos terminais do shunt é amplificada internamente a um nível adequado ao circuito eletrônico de medição e esta é então comparada a um nível de tensão pré-estabelecido.

Quando este nível de tensão for superior ao nível de referência, o relé dará um sinal de desligamento instantâneo ou temporizado energizando um relé auxiliar de saída e acendendo um LED vermelho.

A tensão de alimentação auxiliar quando em corrente contínua é isolada galvanicamente do circuito de medição por meio de uma fonte chaveada na configuração  meia-ponte.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Rearme manual ou automático(especificar).

Indicação de atuação através de LED.

Ajustes frontais dos níveis de atuação da corrente e dos tempos.

Imunidade a ruídos no circuito de medição.

Isolação galvânica entre circuito de medição e circuito auxiliar.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  |  | IOX-110ES |  |  | IOX-120ES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal do Shunt |  | Ush | mV | 60/150/300 (outros valores sob consulta) |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem |  | Ul | xUsh | 1 a 5 |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado |  | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima contínua |  | Umax | V | 10 |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de curta duração 1s |  | V |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Impedância de entrada |  | Ohm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea (IOX-110ES) |  | ms |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização ( para IOX-120ES) |  | t | s |  |  |  | (0,05 a 1) x Tn |  |  |
| Temporização nominal |  | Tn | s |  |  |  | 1...10 (a definir) |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC |  | Ua | V | 24/48/110/110/125/220 |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA |  | Ua | V | 110/220/380/440 |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em CC |  | %Ua |  | +15 -20 |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em CA |  | %Ua |  | +15 -25 |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para tensão auxiliar em CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | em repouso | VA |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | atuado | VA |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Para tensão auxiliar em CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 | 220 |
|  | em repouso |  | W | 2 | 2 | 2 | 2,5 |  | 5 |
|  | atuado | W |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 |  | 7 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) |  | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida - 1MHz (NBR-11770/EB-1961) |  | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961) |  | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  | 1,3 |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Os terminais da alimentação auxiliar  quando em corrente contínua, não possuem 	  	         polaridade.

2 - Para alimentação auxiliar em CC é utilizada fonte DC/DC com isolação galvânica.

3 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120ES)

a tempo definido.

4 - Grau de proteção: IP-50.

5 -Para encomenda informar: tipo, freqüência, Ush, Ua, Tn(para o IOX-120ES),tipo de montagem e tipo de rearme.

Esquema de Ligação			        Bornes Posteriores

(Montagem Semi-Embutida)

Dimensões Externas em Milímetros (Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Princípio de Funcionamento (Diagrama de Blocos)

Legenda

1 - shunt

2 , 6 - amplificadores

3 - comparador

4 - temporizador

5 - latch

7 - led indicativo

Fonte (Diagrama de Blocos)

Legenda

1 - proteção de surto

2 - pré-estabilização

3 - chaveamento

4 - amplificação

5 - transformador de isolação

6 - retificador

7 - filtro

8 - estabilização

Relé de Sobrecorrente com Filtro de Harmônicos IOX-110F IOX-20F

- Aplicação

Os relés estáticos tipos IOX-110F(instantâneo) e IOX-120F(temporizado), destinam-se a supervisão de defeito à terra de banco de capacitores ou em circuitos onde a existência de componentes de 3a  harmônica e superiores podem estar presentes e causarem a operação indevida dos relés de sobrecorrente normais.

- Características Principais

Baixo consumo do circuito de medição.

Rearme manual ou automático(especificar).

Indicação de atuação através de LED.

Filtro passa-baixo com alta atenuação a partir da terceira harmônica.

Temporização regulável(IOX-120F).

Proteção total contra surtos de tensão e distúrbios de alta frequência.

Atuação correta mesmo no caso de um colapso total de uma tensão fase à terra(desde que 	alimentado com tensões fase-fase).

Não necessita de uma tensão auxiliar independente da rede, bastando uma alimentação fase-fase          (obrigatoriamente).

Ampla faixa de ajuste da corrente de atuação.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito é detectada por meio de um transformador de corrente toroidal (transformador tipo janela envolvendo todas as fases mais o neutro ).

A corrente de sequência zero injetada no relé, é filtrada e transformada numa tensão proporcional à mesma e de nível adequado ao sistema de medição do relé. Quando esta tensão atingir o valor pré-ajustado correspondente a uma determinada sensibilidade, o relé atuará instantaneamente no caso de IOX-110F ou após decorrida a temporização ajustada, no caso de IOX-120F comutando os contatos de saída e indicando a operação através de um LED vermelho,  ficando atuado até que seja pressionado o botão de rearme( quando o rearme for manual).

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | IOX-110F |  |  |  |  | IOX-120F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal | In | A | 0,1......5,0 (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | Il | x In | 1 a 2 ou 1 a 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente momentânea | Id | A | 1250 (valor de pico) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo do circuito de medição a In | VA |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea (IOX-110F) | ms |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização ( para IOX-120F ) | t | s |  |  |  |  |  | (0,05 a 1) x tn |  |  |  |
| Temporização nominal | tn | s |  |  |  |  |  | 1........10 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CC | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CA | %Ua |  | +15, -45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |  | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| atuado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |  | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 |  | 220 | 250 | 110220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade em corrente contínua.

2 - Outras correntes nominais são possíveis sob consulta.

3 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-120F)

a tempo definido.

4 - Grau de proteção: IP-50.

5 - Para encomenda informar: tipo, freqüência,  In, Ua, tn(para o IOX-120F), faixa de ajuste de In,   tipo de montagem e tipo de rearme.

6 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de Ligação

#### Circuito MT com mufla

#### Esquema BT

#### Esquema BT

#### Circuito MT com barramento

Esquema BT

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Sobrecorrente Temporizado e Instantâneo IOX-140

- Aplicação

O relé tipo IOX-140 é um relé estático de sobrecorrente temporizado(tempo definido)  e instantâneo, indicado para proteção de defeito à terra no caso de sistema aterrado solidamente ou por meio de resistência e também para proteção de defeito entre fases em baixa ou média tensão.

O relé possui um dispositivo prolongador de pulso que o torna adequado à proteção de defeito à terra por estabelecimento de arcos em redes de baixa tensão onde as correntes de defeito são do tipo pulsante e de valores bem inferiores a correntes de curto-circuito trifásico e portanto, incapazes de sensibilizarem os relés de sobrecorrente de fase, mas de efeitos extremamente prejudiciais. Pode ser utilizado também para supervisionar a partida de motores.

No caso de proteção de terra, pode-se utilizar a própria tensão de linha do sistema para alimentar o circuito auxiliar do relé, por estar previsto funcionar com uma queda de tensão de até 45%. No caso de proteção de curto fase-fase, não se dispondo de uma fonte externa confiável em CC, pode-se alimentar o circuito auxiliar do relé por intermédio de uma fonte capacitiva tipo RAC-E (vide catálogo correspondente ).

- Características Principais

Alta relação de alarme.

Rearme manual ou automático(especificar).

Indicação do elemento de atuação através de LED.

Baixo consumo do circuito de medição permitindo o uso de transformadores de corrente tipo janela	  de dimensões reduzidas.

Atuação do elemento instantâneo e temporizado dotados de prolongador de pulso para detecção de 	correntes de defeito pulsantes.

Atuação correta mesmo no caso de um colapso total de uma tensão fase à terra(desde que 	alimentado com tensões fase-fase).

Não necessita de uma tensão auxiliar independente da rede, bastando uma alimentação fase-fase          (obrigatoriamente).

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A corrente injetada no relé é transformada numa tensão proporcional a seu valor e quando o pico da tensão atingir o valor pré-ajustado, ocorrerá a atuação instantânea ou temporizada do relé, dependendo do nível da corrente  detectada.

O relé é dotado de dois diodos emissores de luz (LED) indicativos de atuação dos elementos instantâneo e temporizado e botão de rearme(quando o rearme for manual), pois no caso de operação o relé de saída fica energizado até que o botão seja acionado, evitando assim um religamento do equipamento ainda sob defeito.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal | In | A | 0,1......5,0 (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | I1 | x In | 1 a 2 (temporizado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2 | x In | 2 a 6 ou 2 a 12 (instantâneo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente momentânea | Id | A | 750 (valor de pico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo do circuito de medição para In | VA |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea | to | ms | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t1 | s | (0,05 a 1,0) x tn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporização nominal | tn | s | 1........10 (no inteiro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CC | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CA | %Ua |  | +15, -45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso | W/VA |  | 0,6 | 1,2 | 1,5 |  | 2,7 | 3,1 |  | 5,5 | 6,2 |  | 2,0 |
| Atuado | W/VA |  | 1,5 | 2,8 | 2,8 |  | 4,2 | 4,8 |  | 8,4 | 9,5 |  | 3,0 |
| tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 |  | 110 | 125 |  | 220 | 250 |  | 110220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea | A |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  |  | 110 |  |  | 125 |  |  | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  |  | 0,30 |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  |  | 0,15 |  |  | 0,125 |  |  | 0,065 |  |

Observações:

1 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade quando em corrente contínua.

2 - As curvas de atuação não foram fornecidas devido ao elemento temporizado possuir

características de atuação a tempo definido.

3 - Grau de proteção: IP-50.

4 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, In, Ua, tn, faixa de ajuste de I2, tipo de montagem e tipo de rearme.

5 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização    de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de ligação

Esquema BT

Esquema BT

#### Circuito MT com barramento

#### Esquema BT

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Corrente de Sequência Negativa INX-120

- Aplicação

O relé tipo INX-120 é um relé estático, utilizado na proteção contra a presença excessiva de corrente de sequência negativa em motores ou geradores, evitando o aquecimento excessivo do rotor.

O relé tipo INX-120 detecta carga desbalanceada em sistemas trifásicos aterrados ou isolados. 	Carga desbalanceada produz perdas adicionais no rotor resultando num aquecimento inadmissível do ferro e dos enrolamentos de amortecimento.

A maior assimetria das correntes de fase e a maior parte dessas perdas provêem do rotor. O relé pode ser usado em sistemas trifásicos para detectar circuito aberto num condutor de linha.

- Principio de Funcionamento

As correntes das fases R e T são transformadas internamente em tensões proporcionais às mesmas. Estas tensões são filtradas, a fim de tornarem-se independentes das harmônicas e a seguir injetadas num circuito eletrônico especial para obter a componente de sequência negativa.

I2 = K ( IR   -60    + IT )

A saída deste circuito eletrônico é, portanto uma tensão proporcional a I2 e quando esta atingir um valor pré-determinado dará um sinal para a contagem da temporização. Caso o defeito persista após a temporização, o relé energizará um relé auxiliar de saída e um LED vermelho acenderá. Após a atuação do relé é necessário pressionar o botão de rearme para desenergizar o relé auxiliar de saída e apagar o LED.

- Características Principais

Baixo consumo

Alta relação de alarme.

Rearme manual ou automático(especificar).

Indicação de atuação através de LED.

Temporização ajustável.

Circuito de medição insensível às harmônicas.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente Nominal | In | A | 1 ou 5(especificar) |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica contínua | Ith1 | A | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Frequência nominal | fn | Hz | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Ajuste da corrente de sequência negativa | I2 | x In | 10 a 40% |  |  |  |  |  |  |
| Ajuste de temporização | t2 | tn | (0,05 a 1,0) x tn |  |  |  |  |  |  |
| Temporização nominal | tn | s | 1.....10( especificar ) |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Consumo do circuito de medição a In | VA |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Atenuação do filtro de harmônica | dB/8a |  | -24 |  |  |  |  |  |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Frequência de corte | fo | Hz | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Corrente dinâmica | Id | A | 750 (valor de pico) |  |  |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220 (+10/-20%) |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua | V | 110, 220, 380, 440 (+10/-20%) |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso | W/VA |  | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 5,5 | 2,0 |
| atuado | W/VA |  | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 4,2 | 4,8 | 8,4 | 3,0 |
| tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 | 220 | 110220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz, 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda Amortecida (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |
| Peso (máximo) | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade quando em corrente contínua.

2 - Grau de proteção: IP-50.

3 - Para encomenda informar:  In, Ua, freqüência, tn,  tipo de montagem e tipo de rearme.

4 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização    de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de ligação

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Subcorrente Conectado a Shunt IOX-111ES IOX-121ES

- Aplicação

Os relés de subcorrente tipos IOX-111ES(instantâneo) e IOX-121ES(temporizado-tempo definido) se destinam  à conexão a shunt em corrente contínua e onde se necessita de uma isolação galvânica entre a tensão contínua auxiliar e a corrente contínua de medição.

- Princípio de Funcionamento

A tensão desenvolvida nos terminais do shunt é amplificada internamente a um nível adequado ao circuito eletrônico de medição, sendo posteriormente comparada a um nível de tensão pré-estabelecido.

Quando este nível de tensão for inferior ao nível de referência, o relé dará um sinal de desligamento instantâneo ou temporizado, energizando o relé auxiliar de saída e acendendo o LED vermelho indicativo de atuação.

A tensão de alimentação auxiliar em corrente contínua é isolada galvanicamente do circuito de medição por meio de uma fonte chaveada na configuração  meia-ponte.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

LED indicativo de atuação do relé.

Rearme automático.

Ajustes frontais dos níveis de atuação da corrente e tempo.

Imunidade a ruídos no circuito de medição.

Isolação galvânica entre circuito de medição e circuito auxiliar.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | IOX-111ES |  |  |  | IOX-121ES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal do shunt | Ush | mV | 60/150/300 (outros valores sob consulta) |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Ush | 0,2 a 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima contínua | Umax | V | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de curta duração 1s | V |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Impedância de entrada | Ohm |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação Instantânea | ms |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s |  |  |  |  | (0,05 a 1) x tn |  |  |  |
| Temporização nominal | tn | s |  |  |  |  | 1......10(a definir ) |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % |  |  |  |  |  | ± 5 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24, 48, 60, 110, 125, 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CC | %Ua |  | +15, -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Ua em CA | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso | W/VA |  | 2 | 2 | 2 | 2,5 |  |  | 5 | 1,0 |
| atuado | W/VA |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 |  |  | 7 | 2,0 |
| tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 |  | 125 | 220 | 110 220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida - 1 Mhz (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Os terminais do circuito auxiliar (Ua) em corrente contínua não possuem polaridade.

2 - Grau de proteção: IP-50.

3 - Não pode ser fornecido com rearme manual.

4 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, Ush, Ua, tn(para o IOX-121ES)  e tipo de montagem.

Esquema de Ligação

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Princípio de Funcionamento (Diagrama de Blocos)

Legenda

1 - shunt

2 , 6 - amplificadores

3 - comparador

4 - temporizador

5 - latch

7 - led indicativo

Fonte (Diagrama de Blocos)

Legenda

1 - proteção de surto

2 - pré-estabilização

3 - chaveamento

4 - amplificação

5 - transformador de isolação

6 - retificador

7 - filtro

8 - estabilização

Relés de Subcorrente Monofásicos CA IOX-111 IOX-121

- Aplicação

Os relés tipos IOX-111 e IOX-121 são relés estáticos de subcorrente instantâneos ou temporizados especialmente projetados para detecção de subcorrentes em sistemas de baixa ou média tensão.

Os relés são construídos em estado sólido, insensíveis a vibrações ou choques, podendo ser instalados em qualquer posição.

O elemento principal de medição é um circuito integrado de alta confiabilidade e de excelente precisão. Os demais componentes são super dimensionados e com total proteção contra transientes de forma a garantir um funcionamento seguro e contínuo.

Os relés são executados em 2 versões nos tipos:

IOX-111 - Relé de subcorrente instantâneo

IOX-121 - Relé de subcorrente temporizado( tempo definido )

- Características Principais

Alta relação de rearme

Baixo consumo do circuito de medição permitindo o uso de transformadores de corrente tipo

janela de dimensões reduzidas

Rearme  automático

Baixo tempo de rearme para a unidade temporizada  (relé IOX-121)

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A corrente de medição é detectada através de um transformador de corrente instalado em uma das fases do circuito a ser supervisionado. O valor de corrente a ser medido, é injetado no relé e transformado em uma tensão proporcional ao seu valor e quando o nível de tensão atingir o valor pré-ajustado, ocorrerá a atuação instantânea ou temporizada dependendo do modelo.

Os relés são dotados de diodo emissor de luz “LED” indicativo de atuação e o rearme é automático.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | IOX-111 | IOX-121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |
| Corrente nominal | In | A | 0,1........5 (especificar valor) |  |
| Faixa de Regulagem | I1 | xIn | 0,2 a 1,0 |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | 2 |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |
| Corrente térmica | Ith | A | 25 |  |
| Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 | A | 500 |  |
| Corrente momentânea | Id | A | 1250 (valor de pico) |  |
| Consumo circuito de medição para In | VA |  | 0,005 (1A) e 0,075(5A) |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |
| Operação Instantânea | ms |  | 15 | ---- |
| Faixa de regulagem de temporização ( definir tn entre 1 e 10s ) | t | s | ---- | (0,05 a 1) x Tn Tn = 1....10 seg. |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  | ---- | 5 |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | ---- | 16 |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48,60, 110, 125, 220, 250 |  |
| Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua | V | 110, 115, 120, 220, 380, 440 |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.c. | %Ua |  | +15, -25 |  |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.a. | %Ua |  | +15, -45 |  |

| TIPO |  | IOX-111 |  |  |  |  | IOX-121 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso | W/VA | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |  | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| Atuado | W/VA | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |  | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| Tensão auxiliar | V | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 |  | 220 | 250 | 110220 |
|  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116). | kV | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, In, Ua, Tn(para o IOX-121) e  tipo de montagem.

2 - Os terminais de tensão auxiliar (Ua) não possuem polaridade quando em corrente contínua

3 - Outras correntes nominais são possíveis sob consulta

4 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada (IOX-121) a

tempo definido.

5 - Grau de proteção: IP-50.

6- Não pode ser fornecido com rearme manual.

Esquema de Ligação

Bornes Posteriores ( Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores ( Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Sensores de Corrente Toroidais Série TCY

- Descrição

Os sensores de corrente toroidais série TCY, são próprios para serem utilizados em conjunto (par casado) com os relés diferenciais residuais(fuga à terra), modelos DRX-1/DRX-2; IOX-110P/120P; IOX-110E/120E; IOX-110PF/120PF.

São encapsulados em epóxi, com isolação para 600V, podendo ser utilizados em circuitos de baixa e média tensão, desde que os cabos que passarão pela sua janela tenham isolação suficiente.

Não possuem relação de transformação pré-especificada, uma vez que são sempre fornecidos em pares casados com os relés diferenciais residuais (relé e respectivo sensor saem de fábrica com o mesmo número de série) sendo que não recebem o mesmo tratamento (especificação, normas, exatidão, etc.) de TC’s, pois neste caso, a precisão de atuação é garantida para o conjunto sensor + relé, os quais não podem ser analisados separadamente.

Quando o conjunto for especificado para detecção de correntes de fuga à terra iguais ou inferiores a 100mA, os fios de interligação sensor-relé deverão ser retorcidos ou blindados evitando a atuação indevida do conjunto provocada por interferências externas.

Recomenda-se também que os fios de ligação não ultrapassem o comprimento de 8 metros (ida e volta) para não afetar a precisão garantida para o conjunto.

Para correntes de partida elevadas e corrente de fuga menor ou igual a 100 mA, os condutores deverão ser centralizados dentro da janela, evitando a atuação indevida do conjunto, pois havendo qualquer assimetria dos condutores e com o desbalanço de fortes correntes de fase da carga, haverá fluxo de dispersão do núcleo magnético e por desequilíbrio de fluxo provocando a operação indevida do relé. Da mesma forma deve-se evitar a instalação do sensor próximo a contatores, pois o fluxo de dispersão da bobina do contator poderá sensibilizar o conjunto sensor/relé, quando calibrado para baixas correntes de fuga à terra (100mA).

Para especificação, basta definir o diâmetro da janela do sensor, o qual deverá envolver todas as fases do circuito e também o neutro (quando aplicável) independente da corrente nominal do circuito.

- Modelos e Características

| TIPO | Diâmetro Interno (janela) em mm |
| --- | --- |
| TCY-20 | 20 |
| TCY-50 | 50 |
| TCY-100 | 100 |
| TCY-200 | 200 |
| TCY-300 | 300 |

Classe de isolação:	600V

Corrente térmica contínua (Ith):	100A

Corrente térmica de curta duração (1s):	Infinita

Corrente dinâmica:	Infinita

Tensão aplicada (60Hz/1 minuto):	2,0kV

Exemplo de cálculo do diâmetro da janela em função do diâmetro externo dos condutores passantes.

- Tabela Orientativa Para Definição das Janelas

Diâmetro Máximo dos Condutores  (mm)

|  | 3 Fases (Fig. 2) | 3 Fases + 1 Neutro (Fig. 3) | 2x3 Fases + 1 Neutro (Fig. 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| TCY-20 | 08 | 07 | 06 |
| TCY-50 | 20 | 18 | 15 |
| TCY-100 | 40 | 36 | 30 |
| TCY-200 | 80 | 72 | 60 |
| TCY-300 | 120 | 108 | 90 |

Diâmetro externo de alguns cabos mais utilizados

| Secção (mm2) | Cabo Auto ext. (mm) | Fio Antichama 750V ext. (mm) | Cabo Antichama 750V ext. (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 0,75 1,00 1,50 2,50 4,00 6,00 10,00 16,00 25,00 35,00 50,00 70,00 95,00 120,00 150,00 185,00 240,00 300,00 400,00 500,00 | 2,10 2,34 2,49 3,18 3,67 4,60 5,58 6,74 - - - - - - - - - - - - - | 2,00 2,17 2,33 2,90 3,60 4,10 4,60 6,00 6,90 - - - - - - - - - - - - | 2,52 2,99 3,61 4,15 4,75 6,05 7,10 8,60 10,5 12,60 14,4 16,70 18,3 20,8 22,6 25,9 27,48 30,85 34,40 |

Dimensões Externas (mm)

TCY – 20(Peso:250g)

TCY – 50(Peso:600g)

TCY – 100(Peso:1.800g)

Dimensões Externas (mm)

TCY – 200(Peso:2.450g)

TCY 300(Peso:4.800g)

Transformadores de Corrente Toroidais Série TCYA (Para Proteção) Série TCYB

- Descrição

Os transformadores de corrente toroidais série TCYA e TCYB, são próprios para serem utilizados associados a relés (especialmente de falta à terra), possuindo portanto classe de exatidão para proteção. São encapsulados em epóxi, com isolação para 600V, podendo ser utilizados em circuitos de baixa ou média tensão, desde que sejam utilizados cabos devidamente isolados.

São fabricados em duas versões:

Tipo TCYA:	Para corrente secundária de 1A

Tipo TCYB:	Para corrente secundária de 5A

- TCYA  -  Tabela Característica

| Tipo | Janela (mm) | Relações Básicas | Classe de Exatidão-60Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| TCYA-50 | 50 | 50/1; 100/1 | 0,25VA 10P20 - 50/1 0,5 0VA 10P20 - 100/1 |
| TCYA-100 | 100 | 50/1; 100/1; 180/1 | 0,25VA 10P20 - 50/1 0,50VA 10P20 - 100/1 0,50VA 10P20 - 180/1 |
| TCYA-200 | 200 | 50/1; 100/1; 200/1; 300/1 | 0,25VA 10P20 - 50/1 0,50VA 10P20 - 100/1 1,00VA 10P20 - 200/1 |
| TCYA-300 | 300 | 50/1; 100/1; 200/1; 300/1; 400/1 | 0,25VA 10P20 - 50/1 0,50VA 10P20 - 100/1 1,00VA 10P20- 200/1 |

Outras relações e classe de exatidão poderão ser fornecidas mediante consulta.

Relação mínima: 50/1.

- TCYB  -  Tabela Característica

| Tipo | Janela (mm) | Relações Básicas | Classe de Exatidão-60Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| TCYB-50 | 50 | 50/5; 100/5; 200/5 | 1,0VA 10P20 - 50/5 2,0VA 10P20 - 100/5 4VA 10P20 - 200/5 |
| TCYB-100 | 100 | 50/5; 100/5; 200/5; 300/5; 400/5 | 1,0VA 10P20 - 50/5 2,0VA 10P20 - 100/5 4,0VA 10P20 - 200/5 |
| TCYB-200 | 200 | 50/5; 100/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5 | 1,0VA 10P20 - 50/5 2,0VA 10P20 - 100/5 4,0VA 10P20 - 200/5 |

Outras relações e classe de exatidão poderão ser fornecidas mediante consulta.

Relação mínima: 50/5.

Observações:

1 - Classe de Exatidão:

Exemplo:	 0,5VA 10P20

10:	TC de baixa impedância com erro de 10% na condição de carga máxima.

P20:	fator de sobrecorrente de 20 x In.

0,5VA: potência máxima fornecida.

2 - Potência máxima fornecida pelo TC nas condições nominais:

P = (Zf + Rc + Zr) x Ins2

Zf:	impedância do fio de ligação TC/relé.

Rc:	resistência dos contatos.

Zr:	impedância do relé.

Ins:	corrente nominal do secundário do TC.

Observa-se que se a resistência de contato e a impedância do cabo forem baixas, o TC permitirá uma passagem maior de corrente até ser atingido o erro especificado devido à saturação do núcleo magnético. Desta forma, é recomendável utilizar fios de  4 mm2 para a interligação TC/Relé.

3 - Cálculo da tensão de saturação do secundário com carga máxima e fator de sobrecorrente F20:

Exemplo:	 2,0VA 10P20

Corrente Secundária:	5,0A.

Carga:	2,0VA.

Impedância:	Z = P/I2 = 2/25 = 0,08

Tensão Secundária:	Ue = Z x 20 x In = 0,08 x 20 x 5 = 8V

4 - Sob encomenda também podem ser fornecidas versões com núcleo retangular e também seccionáveis (bipartidos). Nestes casos a isolação é efetuada através de fita especial para encadarsamento e verniz isolante.

5. Nível de isolamento: 600V.

6. Fator térmico nominal: 1,2 x In.

7 - Corrente térmica (1 seg.): 100 x In.

8 - Frequência: 50 ou 60 Hz (especificar).

9 - Normas: NBR 6856(Transformador de corrente – Especificações e ensaios).

10-Classe de Tewmperatura : B(130º)

:Para TCY-B200 Y(90º)

Dimensões Externas (mm)

TCY - A50(Peso:900g)

TCY - A100(Peso:1.800g)

Dimensões Externas (mm)

TCY - A200(Peso:2.450g)

TCY - A300(Peso:4.800g)

Dimensões Externas (mm)

TCY - B50(Peso:3.750g)

TCY - B100(Peso:5.600g)

TCY - B200(Peso:9.000g)

Relé de Desequilíbrio de Tensão UNX-E e Falta de Fase Trifásico

- Aplicação

O relé tipo UNX-E foi especialmente projetado para supervisão de redes elétricas trifásicas e motores contra a falta de fase ou desequilíbrio de tensão. Construído em estado sólido, insensível à vibração ou choque, podendo ser instalado em qualquer posição.

Recomendável também para proteção de motores no sistema contator-fusível contra a falta de fase devido a queima de um fusível.

A proteção é eficiente mesmo em condições desfavoráveis, ou seja, quando a tensão de retorno na fase de defeito estiver próxima da tensão de alimentação, no caso de motores levemente carregados.

Um aprimorado projeto do circuito com total proteção contra transientes e a confiabilidade dos componentes empregados, garantem longa vida em regime contínuo de funcionamento.

- Características Principais

Relé de saída energizado para rede em condições nominais.

Alta relação de rearme.

Diodo emissor de luz “LED” verde, para indicação da condição normal de rede.

Circuito de desequilíbrio ajustável.

Retardo fixo de atuação no desequilíbrio (1 seg.).

Proteção completa contra transientes de linha, conforme IEC-255.

Rearme automático.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

- Princípio de Funcionamento

O sistema de medição detecta a falta de fase mesmo que haja retorno de tensão, para tanto, o relé compara o maior desequilíbrio existente entre as três tensões VRS, VST, VRT e quando este valor for superior ao valor ajustado, provocará a desenergização do relé de saída. A atuação é retardada em 1 segundo para evitar a atuação intempestiva do relé devido a defeitos transitórios. O valor de desequilíbrio é dado pela seguinte relação:

% Un (desequilíbrio) = Umax - Umin  x 100

Un

onde:	Umax =	Tensão máxima de linha

Umin =	Tensão mínima de linha

Un =	Tensão nominal de linha = Tensão nominal do relé

- Características Técnicas

| Circuito de Desequilíbrio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal(50ou60Hz-especificar) |  | Un | V |  | 110 | 115 |  | 220 | 380 |  | 440 |  | 480 |
| Faixa de Regulagem do Desequilíbrio |  | Ul | % Un |  | 5 a 15 ou 10 a 30(especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo à Tensão Nominal |  | VA |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de escala e linearidade |  | % |  |  | 2 do valor de ajuste absoluto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço |  | x Un |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de repetibilidade |  | % |  |  | 1 do valor de ajuste absoluto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retardo na atuação |  | s |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  |  | 110 |  |  | 125 |  | 220 |  |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  |  | 0,30 |  |  | 0,25 |  | 0,13 |  |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  |  | 0,15 |  |  | 0,125 |  | 0,065 |  |  |

Observações:

1 - Antes da energização verificar se as polaridades dos TP’s(quando aplicável) estão corretas.

2 - Caixas com grau de proteção: IP-50.

3 - Para encomenda informar:  Un, freqüência, faixa de ajuste de U1 e tipo de montagem.

4 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização    de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de Ligação com 2 TP’s

Dimensões Externas (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Diagrama de Bornes

Dimensões Externas e Bornes (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relés de Desequilíbrio de Tensão UXD e Falta de Fase-Trifásico UXD-T

- Aplicação

Os relés tipos UXD e UXD-T são indicados para supervisão de redes trifásicas e motores contra a falta de fase quando da queima de um fusível ou interrupção de uma fase, sendo o tipo UXD de operação instantânea e UXD-T com retardo. O relé operará mesmo no caso de motores levemente carregados quando o retorno da tensão pela fase de defeito é próximo da tensão nominal. Este detector de versão econômica é próprio para centro de controle de motores onde se requer espaço e custo reduzidos sem comprometer a confiabilidade.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Diodo emissor de luz LED verde, para indicação da condição normal de rede.

Desequilíbrio de tensão ajustável pelo potenciômetro de sensibilidade.

Sistema de medição: 3 fases sem neutro.

Atuação instantânea(UXD) ou com retardo fixo[UXD-T (1~2 seg)].

Auto alimentado e Rearme automático.

Relé de Saída energizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O desequilíbrio das tensões de linha é transformado no relé em tensões de fase e estas são retificadas e filtradas. Um circuito eletrônico determina a diferença das tensões de fase, a qual é comparada a um nível de referência ajustado no potenciômetro de sensibilidade. Quando o referido sinal for superior à referência, provocará a desenergização do relé de saída, instantânea ou com retardo fixo.

Os valores indicados na escala são definidos pela expressão abaixo:

%Un (deseq.) = Umax - Umin x 100

Un

Umax = tensão máxima de linha

Umin = tensão mínima de linha

Un = tensão nominal de linha = tensão nominal do relé

- Características Técnicas

| Tipo |  |  |  |  | UXD |  |  |  | UXD-T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal |  | Un | V |  | 110 | 220 |  | 380 | 440 |  | 460 |  | 480 |
| Frequência nominal |  | fn | Hz |  | 50 ou 60(especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de ajuste de sensibilidade |  | %Un |  |  | 10 a 30 ou 5 a 15(especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo de atuação aproximada (atuação instantânea) |  | ms |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Tempo de atuação aproximada com retardo fixo |  | s |  |  | - |  |  |  | 1 a 2 |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo na tensão nominal |  | VA |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão mínima de funcionamento |  | x Un |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço |  | x Un |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de repetibilidade |  | % |  |  | 1,5 do valor ajustado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  |  | 110 |  |  | 125 |  | 220 |  |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  |  | 0,30 |  |  | 0,25 |  | 0,13 |  |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  |  | 0,15 |  |  | 0,125 |  | 0,065 |  |  |

Observações:

1. Para encomenda: informar tensão nominal, freqüência e a faixa de ajuste.

2. Esta versão substitui a versão anterior na qual havia a necessidade de alimentação auxiliar.

3. Caixas com grau de proteção IP-50.

Dimensões Externas

Vista Frontal e Diagrama de Bornes

Relé de Falta de Fase, Desequilíbrio UNX e Mínima Tensão Trifásico

- Aplicação

O relé tipo UNX foi especialmente projetado para supervisão de redes elétricas trifásicas contra falta de fase e mínima tensão. O relé é construído em estado sólido, insensível a vibração ou choques, podendo ser instalado em qualquer posição.

Recomendável também à proteção de motores no sistema contator-fusível contra a falta de fase devido a queima de um fusível.

A proteção é eficiente mesmo em condições desfavoráveis, ou seja, quando a tensão de retorno na fase de defeito estiver próxima da tensão de alimentação, no caso de motores levemente carregados.

O elemento principal de medição é um circuito integrado de alta confiabilidade e excelente precisão que garante ótimas características.

Um aprimorado projeto do circuito, com total proteção a transientes e a confiabilidade dos componentes empregados, garantem longa vida em regime contínuo de funcionamento.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Diodo emissor de luz LED verde aceso indicando condições normais da rede.

Desequilíbrio e mínima tensão ajustáveis.

Atuação tanto do desequilíbrio como da mínima com retardo fixo.

Proteção completa contra transientes da linha conforme IEC-255.

Rearme automático.

Relé de saída energizado para rede em condições normais.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

- Princípio de Funcionamento

O relé é equipado com 2 sistemas de medição sensíveis a:

A) Desequilíbrio da tensão ou falta de fase em sistemas trifásicos. O sistema de medição permite a detecção de falta de fase mesmo que haja retorno de tensão. Para tanto, o relé compara o maior desequilíbrio

existente entre as três tensões VRS, VST, VRT e quando este valor for superior ao pré-ajustado, provocará a desenergização do relé de saída.

A fim de impedir a operação intempestiva do relé devido a um defeito transitório, a atuação do mesmo é retardada em 1s.

O valor do desequilíbrio é dado pela seguinte relação:

% Un (deseq.) = Umax - Umin  x 100

Un

onde:	Umax = tensão máxima de linha

Umin = tensão mínima de linha

Un = tensão nominal da linha = tensão nominal do relé

B) Queda simultânea de tensão nas três fases. A unidade de mínima tensão atua, desenergizando o relé de saída, quando as tensões de linha estiverem abaixo do valor ajustado. A fim de evitar a atuação indevida, o desligamento é retardado em 1s.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal(50ou60Hz –especificar) | Un | V | 110 | 115 | 220 | 380 | 440 | 480 |
| Faixa de Regulagem do desequilíbrio | U1 | % Un | 5 a 15 ou 10 a 30(especificar) |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem da mínima | U2 | x Un | 0,6 a 1,0 |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme para desequilíbrio |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme para a mínima |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Consumo à Tensão Nominal | VA |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de escala | % Un |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Precisão de repetibilidade | % |  | 1 do valor ajustado |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço | x Un |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Retardo na atuação (fixo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do desequilíbrio | s |  | 1 |  |  |  |  |  |
| da mínima | s |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |

| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso |  | kg |  | 1,5 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observações:

1. Para encomenda informar: tensão nominal, freqüência, faixa de ajuste   e tipo de montagem

2. Antes da energização do relé verificar se as polaridades dos transformadores de potencial estão

corretas.

3. Caixas com grau de proteção IP-50.

4 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de Ligação com 2 TP’s

Esquema de Ligação com 2 TP’s

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Desequilíbrio de Tensão, Falta de Fase, UNSX Inversão de Fase e Mínima Tensão Trifásica

- Aplicação

O relé tipo UNSX foi especialmente projetado para supervisão de redes elétricas e motores contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão. O relé é construído em estado sólido, insensível à vibração ou choque, podendo ser instalado em qualquer posição.

Indicado para a proteção de motores contra a falta de fase, devido a queima de um fusível nos sistemas de partida contator-fusível.

A proteção é eficiente mesmo em condições desfavoráveis, ou seja, quando a tensão de retorno na fase de defeito estiver próxima da tensão de alimentação, no caso de motores levemente carregados.

Um circuito eletrônico com total proteção a transientes e a confiabilidade dos componentes empregados, garantem longa vida em regime contínuo de funcionamento.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Diodo emissor de luz LED verde, para indicação de condição normal da rede.

Circuito de desequilíbrio e mínima tensão ajustáveis.

Circuito de inversão de fase com atuação instantânea.

Proteção completa contra transientes da linha conforme IEC-255 de 1975.

Atuação do desequilíbrio e da mínima com retardo fixo (1seg.).

Montagem semi-embutida ou sobrepor e rearme automático.

Relé de Saída energizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A) Desequilíbrio de tensão ou falta de fase em sistemas trifásicos:

O sistema de medição permite a detecção de falta de fase mesmo que haja retorno de tensão. Para tanto, o relé compara o desequilíbrio existente entre as três tensões VRS, VST, VRT e quando este valor for superior ao pré-ajustado, provocará a desenergização do relé de saída. O valor do desequilíbrio é dado pela seguinte relação:

% Un (deseq.) = Umax - Umin  x 100

Un

onde:	Umax =	tensão máxima de linha

Umin =	tensão mínima de linha

Un =	tensão nominal da linha = tensão nominal do relé

B) Inversão da sequência de fase:

A unidade de inversão, opera acima de 50% da tensão nominal, a fim de evitar a operação indevida por componente de sequência negativa devido a um desequilíbrio de tensão. A operação é instantânea e o relé de saída desenergiza comutando os contatos.

C) A mínima tensão atua no caso de haver uma queda simultânea nas três fases.

- Características Técnicas

| Circuito de Desequilíbrio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal(50ou60Hz -especificar) | Un | V | 110 | 115 | 220 | 380 | 440 | 480 |
| Faixa de Regulagem do desequilíbrio | U1 | % Un | 5 a 15 ou 10 a 30(especificar) |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Consumo à Tensão Nominal | VA |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de escala | % Un |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Precisão de repetibilidade | % |  | 1% do valor ajustado |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço | x Un |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Tensão mínima de funcionamento (fase ST) | x Un |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Retardo fixo na atuação | s |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Circuito de sequência de fase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de operação | x Un |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Atuação instantânea | ms |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Circuito de mínima tensão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de mínima tensão | x Un |  | 0,6 a 1,0 |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de mínima | % |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Retardo fixo na atuação | s |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2 - Para encomenda informar: Un, freqüência, faixa de ajuste do desequilibrio e tipo de montagem.

3 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

4 - Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Esquema de Ligação com 2 TP’s

Esquema de Ligação com 2 TP’s

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relés de Mínima Tensão Trifásicos UMX-310/320/330 Relés de Máxima Tensão Trifásicos UMX-311/321/331

- Aplicação

Os relés de mínima e máxima tensão Série UMX, são indicados para proteção e supervisão trifásicas de motores e sistemas de distribuição de força variando segundo o tipo e função conforme abaixo:

UMX-310	Relé de mínima tensão instantâneo trifásico, com tensão auxiliar externa.

UMX-311	Relé de máxima tensão instantâneo trifásico, com tensão auxiliar externa.

UMX-320	Relé de mínima tensão temporizado trifásico, com tensão auxiliar externa.

UMX-321	Relé de máxima tensão temporizado trifásico, com tensão auxiliar externa.

UMX-330	Relé de mínima tensão instantâneo trifásico, sem tensão auxiliar externa.

UMX-331	Relé de máxima tensão instantâneo trifásico, sem tensão auxiliar externa.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo.

Sinalização de atuação ou de funcionamento normal (conforme o modelo).

Rearme automático.

Ajuste único para as três fases.

Atuação instantânea ou temporizada (conforme modelo).

Montagem semi-embutida ou sobrepor (especificar)).

- Princípio de Funcionamento

O circuito de medição dos relés de mínima ou máxima tensão Série UMX, são isolados contra surtos ou componentes contínuas da tensão de entrada por meio de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas da tensão auxiliar, é realizada através de capacitor-varistor.

Os relés Série UMX, comparam a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un, sendo Un a tensão nominal do relé. Se qualquer uma das tensões de fase medida for inferior ou superior ao valor pré-ajustado, serão comutados contatos auxiliares por meio de um relé auxiliar de saída.

Nos relés UMX-310/311 e UMX-330/331 a comutação é instantânea, e nos relés UMX-320/321 temporizada e ajustável de 0,5 a 10,0 segundos. A alimentação do circuito eletrônico Ua, nos relés UMX-310/311 e UMX-320/321 é feita em corrente contínua ou alternada, nas tensões dadas na tabela de características técnicas.

A sinalização de operação ou condição normal, é feita através de um diodo emissor de luz “LED”.

No relé tipo UMX-330, em condições normais o relé de saída fica energizado e o “LED” indicativo verde permanece aceso.

Nos relés tipos UMX-310/311, UMX-320/321 e UMX-331, em condições normais o relé de saída fica desenergizado e o “LED” indicativo vermelho apagado, acendendo-se somente quando for atuado por falha da tensão de medição.

Disponivel Modelo UMX-320I,que  em condições normais o relé de saída fica energizado e o “LED” indicativo vermelho apagado.

- Características Técnicas

| Tipo (Subtensão) |  |  | UMX-310 | UMX-320 | UMX-330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal (50ou60Hz-especificar) | Un | V | 110/115/120/220/380/440/480 |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Un | 0,2 a 0,6 / 0,5 a 1,0 |  | 0,6 a 1,0 |
| Precisão de ajuste | % U1 |  | 5 |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |
| Tensão máxima de serviço | x Un |  | 1,3 |  |  |
| Consumo em corrente alternada | VA |  | 1 | 1 | 2 |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 25 | - | 25 |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s | - | 0,5 a 10,0 | - |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  | - | 5 | - |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 25 | 25 | 25 |

| Tipo (Sobretensão) |  |  |  |  | UMX-311 |  | UMX-321 |  | UMX-331 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CA |  | Un | V |  | 110 / 115 / 120 / 220 / 380 / 440 / 480 |  |  |  | 110 / 115 |  |
| Faixa de Regulagem |  | U1 | x Un |  | 1,0 a 1,5 |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % U1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Repetibilidade |  | % |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço |  | x Un |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Consumo em corrente alternada |  | VA |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea |  | ms |  |  | 15 |  | - |  | 15 |  |
| Faixa de regulagem de temporização |  | t | s |  | - |  | 0,5 a 10,0 |  | - |  |
| Precisão de ajuste de temporização |  | % |  |  | - |  | 5 |  | - |  |
| Tempo máximo de rearme |  | ms |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| Tipo |  |  |  |  | UMX-310 UMX-311 |  | UMX-320 UMX-321 |  | UMX-330 UMX-331 |  |
| Circuito Auxiliar (em corrente contínua) |  | Ua | V |  | 24/48/110/125/220 |  |  |  | Auto-alimentado |  |
| Circuito Auxiliar (em corrente Alternada) |  | Ua | V |  | 110/115/120/220/380/440/ |  |  |  | Auto-alimentado |  |
| Variação |  | % Ua |  |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |
| Consumo máximo em corrente contínua |  | 24V 48V 110V 125V 220V | W W W W W |  | 1,5 3,0 4,0 4,5 7,5 |  |  |  |  |  |
| Consumo máximo em corrente alternada |  | 110/115/120/220/ 380/440/ |  |  | 5,0W |  |  |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (EB-1961) |  | kV |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 |  | 125 |  | 220 |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,30 |  | 0,25 |  | 0,13 |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 |  | 0,125 |  | 0,065 |  |

Observações:

1. Os terminais do circuito auxiliar Ua em corrente contínua não possuem polaridade.

2. Caixas com grau de proteção IP-50.

3 - Para encomenda informar: tipo, freqüência,  Un, Ua(quando aplicável),  faixa de regulagem(U1) e tipo de montagem.

4 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

5-Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Esquema de Ligação

Diagrama de Bornes (Montagem Semi-Embutida)

Para modelos com alimentação

auxiliar e 2NAF

Para modelos sem alimentação auxiliar e 2NAF

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Para modelos auto-alimentados, excluir Ua (bornes 6/7)

Relés de Mínima Tensão Monofásicos UMX-110/120/130

- Aplicação

Os relés de mínima tensão UMX, são indicados para proteção e supervisão monofásica de motores e sistemas de distribuição de força variando segundo tipo e função, como segue:

UMX-110	Relé de mínima tensão instantâneo, com fonte auxiliar.

UMX-120	Relé de mínima tensão temporizado, com fonte auxiliar.

UMX-130	Relé de mínima tensão instantâneo, sem fonte auxiliar.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo.

Sinalização de atuação ou de funcionamento normal através de LED.

Rearme automático.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição dos relés de mínima tensão série UMX, é isolado contra surtos ou componentes contínuas da tensão de sua entrada, através de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

Os relés tipo UMX, comparam a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un, sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for inferior ao valor pré-ajustado, será comutado um contato auxiliar através de um relé de saída.

Nos relés UMX-110 e UMX-130 a comutação é instantânea, e no relé UMX-120 temporizada e ajustável de 0,5 a 10,0 segundos.

A sinalização de operação ou condição normal é feita através de um diodo de emissão de luz “LED”.

No relé tipo UMX-130, em condições normais o relé de saída fica energizado e o “LED” indicativo verde permanece aceso.

Nos relés tipos UMX-110 e UMX-120, em condições normais o relé de saída fica desenergizado e o “LED” indicativo vermelho apagado, acendendo-se somente quando for atuado por falta da tensão medida.

Disponivel modelo UMX-120I, que em condições normais o relé de saída fica energizado e o “LED” indicativo vermelho apagado ,com ajuste de atuação na faixa de 0,7 à 1xUn.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | UMX-110 |  |  | UMX-120 |  |  | UMX-130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CC | Un | V | 24/48/110 / 125 / 220 / 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CA(50 ou 60Hz) | Un | V | 110/115/120/220/380/440/480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Un | 0,2 a 0,6 / 0,5 a 1,0 |  |  |  |  |  | 0,6 a 1,2 |  |
| Precisão de ajuste | % Un |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço | x Un |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo em corrente alternada | VA |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s |  |  |  | 0,5 a 10,0 |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24/48/110/125/220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110/220/380/440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Desenergizado | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 1,5 |  | 1,8 | 2,7 |  | 1,0 |
| -Energizado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 |  | 3,2 | 5,7 |  | 2,0 |
| -Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 110 |  | 125 | 220 |  | 110/220/380/440 |
|  |  |  | CC |  |  |  |  |  |  | CA |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo |  |  |  | UMX-110 |  | UMX-120 |  | UMX-130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 |  | 125 |  | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 |  | 0,25 |  | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 |  | 0,125 |  | 0,065 |  |

Observações:

1. Para relés tipo UMX-110 e UMX-120 com tensão nominal CC e tensão auxiliar CC, é utilizada 	    fonte DC/DC com isolação galvânica.

2. Os terminais  (Ua e Un) quando em corrente contínua, não possuem polaridade.

3. Caixas com grau de proteção IP-50.

4 - Para encomenda informar: tipo, freqüência, Un, Ua(quando aplicável),  faixa de regulagem e tipo de montagem.

5 - Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação             AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

** - Não aplicável para UMX-130.

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

** - Não aplicável para UMX 130.

Relé de Máxima e Mínima Tensão Monofásico UMX-133

- Aplicação

O relé de Máxima e Mínima Tensão Monofásico tipo UMX-133, é indicado para proteção e supervisão monofásica de motores, geradores e sistemas de distribuição de força.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo de energia.

Relé de saída energizado para rede em condições normais.

Rearme automático.

Auto-Alimentado.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

Fornecido em caixa metálica – blindagem eletromagnética.

Operação instantânea.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição do relé de máxima e mínima tensão monofásico tipo UMX-133, é isolado contra surtos ou componentes contínuas da tensão de sua entrada através de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

O relé tipo UMX-133, compara a tensão medida com os valores pré-ajustados U1 e U2, que são funções de Un, sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for superior a U2 ou inferior a U1, o relé auxiliar de saída será desenergizado, comutando instantaneamente os contatos de saída.

O relé tipo UMX-133, é auto-alimentado, não necessitando de uma fonte externa auxiliar e nas condições normais de funcionamento, o relé de saída fica energizado e o “LED” indicativo verde aceso.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  |  |  | UMX-133 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CC |  | Un | V |  | 48 / 110 / 125 / 220 / 250 |  |  |  |
| Tensão Nominal em CA(50 ou 60Hz) |  | Un | V |  | 110/115/120/220/380/440/480 |  |  |  |
| Faixa de Regulagem máxima |  | U2 | x Un |  | 1,0 a 1,15 ou 1,0 a 1,30 |  |  |  |
| Faixa de Regulagem mínima |  | U1 | x Un |  | 0,85 a 1,0 ou 0,70 a 1,0 |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % Un |  |  | 2 |  |  |  |
| Repetibilidade |  | % |  |  | 1 |  |  |  |
| Relação de rearme máxima |  |  |  |  | 1,02 1,03 |  |  |  |
| Relação de rearme mínima |  |  |  |  | 0,98 0,97 |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço |  | x Un |  |  | 1,3 |  |  |  |
| Consumo em corrente alternada |  | VA |  |  | 2 |  |  |  |
| Consumo máximo em corrente contínua |  | V W |  |  | 110 4,0 | 125 4,5 | 220 7,5 | 250 8,5 |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea |  | ms |  |  | 25 (desenergização) |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (NBR-11770/EB-1961) |  | kV |  |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  | kg |  |  | 1,2 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

| Tipo |  |  |  | UMX-133 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2. Para encomenda informar: Un, freqüência,  faixas de regulagem(U1 e U2) e tipo de montagem.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Os terminais de Un não possuem polaridade em corrente continua.

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relés de Máxima Tensão Monofásicos UMX-111F com Filtro de Harmônicas UMX-121F

- Aplicação

Os relés estáticos tipos UMX-111F (instantâneo) e UMX-121F (temporizado), destinam-se à supervisão de defeito de banco de capacitores ou estator-terra de geradores, onde componentes de 3a harmônica e superiores podem estar presentes e causarem a operação indevida nos relés de sobretensão normais.

- Características Principais

Baixo consumo do circuito de medição.

Rearme manual ou automático – especificar.

Indicação por meio de LED da atuação do relé.

Filtro passa-baixo com alta atenuação a partir da terceira harmônica.

Temporização regulável.

Proteção total contra surtos de tensão e distúrbios de alta frequência.

Ampla faixa de ajuste da tensão de atuação.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

A tensão de defeito no relé é filtrada e transformada numa tensão de nível adequado ao sistema de medição do relé.

Quando esta tensão atingir o valor pré-ajustado correspondente a uma determinada sensibilidade, o relé atuará instantaneamente no caso de UMX-111F ou após decorrida a temporização ajustada, no caso de UMX-121F, comutando os contatos de saída e indicando através de um LED vermelho a operação, ficando energizado até que seja pressionado o botão de rearme.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | UMX-111F |  |  |  |  | UMX-121F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal(50ou60Hz –especificar) | Un | V | 110 / 115/120 / 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Un | 1 a 2 / 1 a 1,2 / 0,05 a 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima contínua admissível | Um | x Un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Nominal | fn | Hz | 50 ou 60(especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo do circuito de medição Un | VA |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s |  |  |  |  |  | (0,05 a 1) x tn |  |  |  |
| Temporização nominal | tn | s |  |  |  |  |  | 1 a 10 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24/48/60/110/125/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110/115/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - em repouso | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |  | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| - atuado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |  | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| -tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 |  | 221 | 250 | 110 220 |
|  |  |  | CC |  |  |  |  |  |  |  | CA |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (EB-1961/NBR-11770) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo |  |  | UMX-111F |  | UMX-121F |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos | 20x106 |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos | 100x103 |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) | 300(5/5) |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A | 10 |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A | 20 |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 | 110 |  | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 | 0,30 |  | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 | 0,15 |  | 0,125 | 0,065 |  |

Observações:

1. Os terminais do circuito auxiliar (Ua) quando em corrente contínua, não possuem polaridade.

2. Caixas com grau de proteção IP-50.

3. Para encomenda informar: Un,Ua,ajuste,freqüência e tipo de  montagem.

4. Fornecido em caixa metálica – blindagem eletromagnéica.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

EXEMPLO DE UM GERADOR COM PROTEÇÃO CONTRA DEFEITO DE ESTATOR TERRA (PROTEÇÃO DE 90% DO ENROLAMENTO).

1. GERADOR

2. TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

3. DISJUNTOR PRINCIPAL

4. RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

5. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

6. DISJUNTOR DE CAMPO

Relés de Máxima Tensão para UMX-111E Conexão em Delta Aberto UMX-121E

- Aplicação

Os relés de máxima tensão UMX-111E e 121E, são indicados para proteção e supervisão de redes trifásicas isoladas contra defeito à terra, detectando a tensão de sequência zero (3Uo) na ligação delta aberto e variam segundo tipo e função como segue:

UMX-111E	Relé de máxima tensão instantâneo, com fonte auxiliar.

UMX-121E	Relé de máxima tensão temporizado, com fonte auxiliar.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo.

Sinalização de atuação através de LED.

Rearme automático ou manual especificar.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição do relé de máxima tensão UMX, é isolado contra surtos ou componentes contínuas da tensão de sua entrada através de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

Os relés tipo UMX, comparam a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un, sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for superior ao valor pré-ajustado, serão comutados os contatos do relé de saída.

No relé UMX-111E a comutação é instantânea, e no relé UMX-121E temporizada e ajustável de 0,5 a 10,0 segundos. A alimentação auxiliar dos relés UMX-111E e UMX-121E é feita em corrente contínua ou alternada, e nas tensões descritas na tabela de características técnicas.

A sinalização de operação é feita através de um diodo de emissão de luz “LED”.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | UMX-111E |  |  |  |  | UMX-121E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal(50ou 60Hz-especificar) | Un | V | 5 / 10 / 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Un | 1 a 5 ou 1 a 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % U1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço | V |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo em corrente alternada | VA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s |  |  |  |  |  | 0,5 a 10,0 |  |  |  |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24/48/60/110/125/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA(50 ou 60Hz –especificar) | Ua V |  | 110/115/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - em repouso | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |  | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| - atuado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |  | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| -tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 |  | 221 | 250 | 110 220 |
|  |  |  | CC |  |  |  |  |  |  |  | CA |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kVpico |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (NBR-11770) | kVpico |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observações:

1. Os terminais de alimentação (Ua) quando  em corrente contínua, não possuem polaridade.

2. Caixas com grau de proteção IP-50.

3. Para encomenda informar: Un, freqüência, Ua, faixa de regulagem(U1) e tipo de montagem.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Esquema de Ligação

Observação:

Valores típicos(orientativos) para Ro:

| TP | 3 Ro | Potência () |
| --- | --- | --- |
| 2.400/120V | 250 Ohm | 175W |
| 4.200/120V | 125 Ohm | 346W |
| 7.200/120V | 90 Ohm | 480W |
| 14.400/120V | 60 Ohm | 720W |

Relés de Máxima Tensão Monofásicos UMX-111/121/131

- Aplicação

Os relés de máxima tensão UMX, são indicados para proteção e supervisão monofásica de motores e sistemas de distribuição de força e variam segundo tipo e função como segue:

UMX-111	Relé de máxima tensão instantâneo, com fonte auxiliar.

UMX-121	Relé de máxima tensão temporizado, com fonte auxiliar.

UMX-131	Relé de máxima tensão instantâneo, sem fonte auxiliar.

- Características Principais

Alta relação de rearme.

Baixo consumo de energia.

Sinalização de atuação através de LED.

Rearme automático.

Montagem semi-embutida ou sobrepor.

UMX-111/121/131: Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais e LED vermelho 	apagado.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição do relé de máxima tensão UMX, é isolado contra surtos ou componentes contínuas da tensão de sua entrada através de seu transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

Os relés tipo UMX, comparam a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un, sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for superior ao valor pré-ajustado, serão comutados os contatos do relé de saída.

Nos relés UMX-111 e UMX-131 a comutação é instantânea, e no relé UMX-121 temporizada e ajustável de 0,5 a 10,0 segundos. A alimentação auxiliar (Ua) dos relés UMX-111 e UMX-121 é feita em corrente contínua ou alternada, nas tensões informadas na tabela de características técnicas.

A sinalização de operação ou condição normal é feita através de um diodo de emissão de luz “LED”.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | UMX-111 |  |  | UMX-121 |  |  | UMX-131 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CC | Un | V | 24/48/60/110 / 125 / 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal em CA | Un | V | 110/115/120/220/380/440/480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | x Un | 1 a 1,2 ou 1 a 1,5 |  |  |  |  |  | 1 a 1,5 |  |
| Precisão de ajuste | % Un |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima de serviço | x Un |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo em corrente alternada | VA |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Faixa de regulagem de temporização | t | s |  |  |  | 0,5 a 10,0 |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24/48/110/125/220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110/220/380/440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação permitida | % Ua |  | -25 a +15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Desenergizado | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 1,5 |  | 1,8 | 2,7 |  | 1,0 |
| -Energizado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 |  | 3,2 | 5,7 |  | 2,0 |
| -Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 110 |  | 125 | 220 |  | 110/220/380/440 |
|  |  |  | CC |  |  |  |  |  |  | CA |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) | kV |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(EB-1961/NBR-11770) | kV |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo |  |  |  | UMX-111 |  | UMX-121 |  | UMX-131 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 |  | 125 |  | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 |  | 0,25 |  | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 |  | 0,125 |  | 0,065 |  |

Observações:

1. Os terminais( Un e Ua) quando em corrente contínua, não possuem polaridade.

2. Para os relés tipo UMX-111 e UMX-121 com tensão nominal CC e tensão auxiliar CC, é 	utilizado fonte DC/DC com isolação galvânica.

3. Caixas com grau de proteção IP-50.

4. Para encomenda informar: Un, freqüência, faixa de regulagem(U1),  tipo de montagem, Ua(quando aplicável).

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

** - Não aplicável para UMX-131.

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

** - Não aplicável para UMX 131.

Relés de Tempo Eletrônicos Série TX

- Descrição Geral

Os relés de tempo eletrônicos da Série TX, são construídos utilizando-se componentes de alta confiabilidade e são montados em caixa de material plástico de elevada resistência mecânica e tamanho reduzido, próprias para montagem em trilho DIN 35mm, sendo portanto intercambiáveis com os padrões do mercado.

Utilizados para automação, sincronismo industrial e quadros de comando em geral.

São fornecidos nos modelos e versões abaixo cujas características principais são apresentadas nas páginas seguintes.

| Tipo | Função |
| --- | --- |
| TXC1 / TXC2 | cíclico |
| TXD | desenergização |
| TXDC | desenergização na abertura de contato |
| TXE-2 / TXE-3 | energização |
| TXPP / TXPT | pisca-pisca |
| TXI | impulso na energização |

Os relés são providos de LED indicativo do estado de atuação.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal em CC | Un | V | 24/48/125/220/250 |  |
| Tensão Nominal em CA - 60Hz | Un | V | 110/115/120/220 |  |
| Variação admissível | % |  | -25 / +15 |  |
| Ondulação máxima para CC | % |  | 20 (pico a pico) |  |
| Consumo máximo |  |  |  |  |
| - Desatuado | W/VA |  | 2,0 | 1,0 |
| - Atuado | W/VA |  | 3,0 | 1,5 |
|  |  |  | CC | CA |
| Circuito de Tempo (vide faixa de ajuste conforme modelos) |  |  |  |  |
| Precisão do valor ajustado | % |  | 5 |  |
| Erro de repetição | % |  | 1 |  |
| Tempo de rearme | s |  | 0,1 |  |
| Dependência com temperatura | C |  | - 0,2% / oC |  |
| Condições Ambientais |  |  |  |  |
| Temperatura (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |
| Umidade relativa | % |  | 90 |  |

| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (todos os bornes contra massa)(NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Relé de Tempo Cíclico TXC-1 TXC-2

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b, o relé tipo TXC-1 inicia a contagem do tempo t1 pré-ajustado e comuta os contatos de saída durante um tempo t2 pré-ajustado, voltando a condição inicial na contagem de tempo t1 e assim sucessivamente. No tipo TXC-2, o relé começa comutando o relé de saída durante a contagem do tempo t1.

Faixas de ajuste:	0,05 a 1,0s / 0,15 a 3s / 0,5 a 10s / 1,5 a 30s / 5 a 100s / 15 a 300s

0,5 a 10min. / 1,5 a 30min. / 5 a 100min. / 15 a 300min.

Vista Frontal

Relé Temporizado na Desenergização TXD

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b, o relé comuta os seus contatos de saída. Interrompendo-se a alimentação, os contatos de saída voltarão à posição inicial após transcorrer o tempo pré-ajustado.

Faixas de ajuste:	0,05 a 1,0s / 0,15 a 3,0s / 0,30 a 6,0s

Observação:	Tensão mínima/máxima em CC: 48/125V.

Execução sem LED indicativo do estado do relé.

Vista Frontal

Relé Temporizado na Desenergização TXDC através da Abertura do Contato

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b e após o fechamento do  contato de comando (a2-b2), o relé de saída comuta os seus contatos(25-28;15-18). Abrindo o contato de comando(a2-b2) inicia-se a contagem de tempo ajustado. Transcorrido o tempo, os contatos do relé de saída voltam às condições iniciais.

Faixas de ajuste: ( Para Alim. em CC ): 0,05 a 1,0s / 0,15 a 3s / 0,5 a 10s / 1,5 a 30s / 5 a 100s

( Para Alim. em CA ): 0,05 a 1,0s / 0,15 a 3s / 0,5 a 10s / 1,5 a 30s / 5 a 100s / 15 			a 300s / 0,5 a 10min. / 1,5 a 30min. / 5 a 100min. / 15 a 300min

Observação:

Para atuação não é necessário que o contato de comando permaneça fechado, basta um pulso da ordem de 50 a 100ms.

Vista Frontal

Relé Temporizado na Energização TXE-2 TXE-3

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b, o relé inicia a contagem de tempo pré-ajustado. Transcorrido esse tempo, comuta os seus contatos de saída. Desenergizando, volta ao estado inicial. No tipo TXE-2 o relé apresenta 2 contatos de saída temporizados. No tipo TXE-3 um contato é instantâneo (11/12/14) e outro é temporizado (25/26/28).

Faixas de ajuste:   	0,05 a 1,0s / 0,15 a 3,0s / 0,5 a 10s / 1,5 a 30s / 5 a 100s / 15 a 300s

0,5 a 10min. / 1,5 a 30min. / 5 a 100min. / 15 a 300min.

Para TXE-3 alimentado em ca, a faixa máxima é de 5 a 100s.

Observações:

1. A bobina dos relés TXE-2 / TXE-3 pode operar energizada por tempo indefinido.

2. Caso a alimentação seja interrompida durante a contagem, o relé volta a condição inicial para início de nova contagem.

Vista Frontal

Relé Pisca-Pisca TXPP TXPT

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b, no tipo TXPP o relé de saída comuta seus contatos ciclicamente e no tipo TXPT o transistor conduz e bloqueia ciclicamente circuito em CC. O tipo TXPT é empregado nos casos em que se requer comutação permanente. Fusíveis apropriados protegem os circuitos de saída. A capacidade máxima do transistor para o tipo TXPT é de 1,0A.

Observações

1. Relação pausa/impulso:   1:1

2. Tipo TXPT: Alimentação CC.

Tipo TXPP: Alimentação CA ou CC.

3. Faixa de ajuste: 20 a 100 impulsos/minuto.

Vista Frontal

Relé de Impulso na Energização TXI

- Princípio de Funcionamento

Alimentando-se os terminais a-b, os contatos de saída comutam, ficando nesta posição durante o tempo pré-ajustado e posteriormente voltando a sua condição inicial.

Faixa de ajuste:	0,05 a 1,0s / 0,15 a 3,0s / 0,5 a 10s / 1,5 a 30s / 5 a 100s / 15 a 300s

0,5 a 10min. / 1,5 a 30min. / 5 a 100min. / 15 a 300min.

Vista Frontal

Desenhos Dimensionais (válido para todos os Relés de Tempo Eletrônicos)

- Para trilho DIN 35mm.

- Caixas com grau de proteção IP-50.

Relé de Verificação de Sincronismo SCX-120

- Aplicação

O relé de verificação de sincronismo tipo SCX-120 é empregado para monitorar sincronização  de dois circuitos, impedindo seu paralelismo em condições não aceitáveis. O relé SCX-120 efetua a medição das tensões dos dois circuitos e faz a comparação dos respectivos ângulos de fase, frequência e amplitude de maneira a impedir o paralelismo caso os circuitos não atendam determinados pré-requisitos.

- Princípio de Funcionamento

As tensões dos dois circuitos de entrada são isoladas e transformadas a valores adequados ao circuito de medição através de dois transformadores de potencial internos. Os sinais de entrada são retificados e comparadas as amplitudes de maneira que possa ser detectada a diferença entre seus valores. A diferença entre os dois valores medidos, servirá como referência para permitir ou não o paralelismo entre os dois sistemas (Bloqueios por desequilíbrio de tensão).

Paralelamente, os dois sinais de entrada são monitorados de maneira que também seja impedido o paralelismo caso as tensões estejam abaixo do valor mínimo aceitável (bloqueio por subtensão).

O princípio de medição para detectar se a diferença entre as duas frequências é menor que o valor aceitável para o sincronismo, obedece a expressão abaixo:

f = f1 - f2 =  1  x    (Hz)

t1   180o

Onde:	f1: frequência do circuito 1 (característica da rede)

f2: frequência do circuito 2 (característica da rede)

: diferença angular entre as duas tensões (ajustável)

t1: tempo necessário para que os dois sinais estejam dentro da faixa de defasagem aceitável

(ajustável).

De acordo com as características dos dois sistemas, o usuário definirá o “f” aceitável e efetuará os ajustes de defasagem () e tempo (t1) de maneira que o relé libere o sincronismo quando estes pré-requisitos forem atingidos.

Exemplo:

- Para um determinado = 20o e t1= 1 segundo, tem-se f= 0,111Hz que será a diferença de frequência a ser atingida para que o relé libere o paralelismo.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal (Un) |  | V |  | 110 / 115 /120/ 220 |  |  |  |
| Bloqueio de Subtensão |  | xUn |  | 0,75 - 0,8 |  |  |  |
| Frequência Nominal |  | Hz |  | 50 ou 60(especificar) |  |  |  |
| Faixa de ajuste de desequilíbrio (U) |  | % Un |  | 0,5 a 10 |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  | 5 (final da escala) |  |  |  |
| Faixa de ajuste de tempo (t1) |  | s |  | (0,05 a 1,0) x Tn Tn: 1, 2, 3......10 (a definir) |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  | 5 (do valor ajustado) |  |  |  |
| Faixa de ajuste angular () |  | graus |  | 5 a 25 |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  | 5 (final de escala) |  |  |  |
| Rearme |  |  |  | automático |  |  |  |
| Alimentação auxiliar (Ua) |  | V |  | 24/48/110 / 125 cc /// 110/115/220 ca |  |  |  |
| Variação permitida |  | % Ua |  | -20 / +10 |  |  |  |
| Consumo |  | W/VA |  | 4,5 |  |  |  |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (EB-1961/NBR-11770) |  | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) |  | C |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 1 ou 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2. Na condição de “liberação do sincronismo” o relé fica atuado, desatuando quando os sistemas não 	    podem ser acoplados.

3. Para encomenda informar: Un, freqüência, Tn, Ua,numero de contatos de saída e tipo de montagem.

4. Não havendo as tensões U1 e/ou U2, o relé não libera o sincronismo.

5. Os terminais de tensão auxiliar(Ua) quando em corrente contínua não possuem polaridade.

6. Imunidade a campos radiados de radiofrequência IEC 61000-4-3 classe III 10V/m modulação           AM 1KHz 30-1000MHz e 1400-2000MHz.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Esquemas de Ligação

Relés de Frequência FMX-110/111/120/121

- Aplicação

O relé de frequência FMX, é um relé estático de alta precisão e estabilidade, disponível nas seguintes versões:

FMX-110	Relé de Subfrequência Instantâneo.

FMX-111	Relé de Sobrefrequência Instantâneo.

FMX-120	Relé de Subfrequência Temporizado.

FMX-121	Relé de Sobrefrequência Temporizado.

Empregado na proteção de unidades geradoras autônomas, em que a Sub ou Sobrefrequência deve ser supervisionada devido a defeito na rede ou para critério de rejeição instantânea de carga.

- Princípio de Funcionamento

A tensão de medição é aplicada no primário de um transformador com 2 enrolamentos secundários. O primeiro enrolamento secundário é utilizado no circuito de medição e o outro é utilizado como fonte de alimentação do circuito eletrônico.

A tensão de medição é filtrada para rejeitar as eventuais harmônicas e transformada em ondas retangulares positivas. A borda de subida desta onda retangular, libera a contagem dos pulsos provindos do oscilador a quartzo.

O contador está programado para fornecer uma largura de pulso correspondente à meia onda de frequência nominal. Imediatamente após a subida da onda retangular, dará o sinal de bloqueio do contador.

As larguras de pulso retangulares provenientes do contador e da tensão de medição, são comparadas num bloco lógico “AND’ e o pulso resultante da diferença desses pulsos é integrado e comparado com um certo nível de referência (Frequência ajustada). Quando o nível do integrador for superior ao valor ajustado, fará o relé de saída energizar temporizado ou instantaneamente e acenderá um LED vermelho. A tensão de medição abaixo de 60% da tensão nominal bloqueia automaticamente o relé. Para esclarecimento adicional vide diagrama de blocos.

- Características Principais

Alta relação PICK-UP/DROP OUT.

Alta precisão.

Auto-Alimentado.

Insensível a transientes e harmônicas.

Bloqueio de subtensão.

Rearme manual ou automático(especificar).

Led indicativo de operação.

Alta estabilidade de medição graças ao oscilador a quartzo.

- Características Técnicas

| Tipo |  |  | FMX-110 |  | FMX-111 |  | FMX-120 |  | FMX-121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Nominal (Un) | Un | V | 110 / 220 / 380 / 440 |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Nominal | fn | Hz | 50 ou 60 |  |  |  |  |  |  |
| Faixas de ajuste | Hz |  | 45 a 50 55 a 60 |  | 50 a 55 60 a 65 |  | 45 a 50 55 a 60 |  | 50 a 55 60 a 65 |
| Precisão de ajuste | Hz |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Dependência com a temperatura | mHz/C |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Relação de rearme | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Tensão máxima contínua | x Un |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Consumo máximo em repouso | VA |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Consumo máximo atuado | VA |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível de Un | % Un |  | +20 / -40 |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo de operação | ms |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Faixa de ajuste | t1 | tn | tn |  |  | (0,05 a 1) x tn |  | (0,05 a 1) x tn |  |
| Temporização nominal | tn | s | 1 a 10 (a definir) |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |

Obs.: Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J modo comum e transverso (NBR-7116) |  | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  | 2,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (modo comum e transverso) (NBR-11770/EB-1961) |  | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) |  | C |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso (máximo) |  | kg |  | 1,6 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2 - Para encomenda informar: Un, freqüência, tn, faixa de regulagem(Hz) e tipo de montagem.

Bornes Posteriores (Montagem Semiembutir/Porta de Painel)

Esquema de Ligação

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Diagrama de Blocos

1. TRANSFORMADOR 					11. RETIFICADOR

2. FILTRO PASSA BAIXO				12. ESTABILIZAÇÃO

3. SHAPER						13. INTEGRADOR

4. BOTÃO DE REARME					14. COMPARADOR

5. OSCILADOR A QUARTZO				15. PROLONGADOR DE PULSO

6. CONTADOR						16. TEMPORIZADOR

7. GERADOR DE IMPULSO				17. AMPLIFICADOR

8. FLIP-FLOP JK “MASTERSLAVE”			18. RELÉ DE SAÍDA

9. INVERSOR						19. NOR

10. AND						20. COMPARADOR

Relé de Temperatura TWT-20 (Conexão a Pt100)

- Aplicação

O relé eletrônico de temperatura tipo TWT-20, é indicado para proteção térmica de motores, geradores, transformadores, etc. É apropriado para ser conectado a termoresistor tipo Pt100 já instalado no equipamento a ser protegido.

É fornecido em caixa de material plástico de elevada resistência mecânica, próprio para instalação interna ou semi-embutida em painel. As conexões elétricas são efetuadas pela parte traseira, por meio de terminais e arruelas tipo unha.

Versão 1:	Permite a detecção da temperatura com 01 (um) nível de ajuste frontal, efetuando a

comutação de um contato (NAF) de saída para o valor de temperatura desejado. Possui

indicação de atuação através de LED com rearme manual e relé de saída com rearme

automático.

Versão 2:	Permite a detecção de temperatura com 02 (dois) níveis de ajuste frontal

(alarme+desligamento), com 01 contato NA (alarme) e 01 contato NAF (desligamento).

Possui indicação de atuação através de LED e rearme automático.

- Características Técnicas

| Entrada |  | Ohms |  |  | 25 a 350 (valores limites) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saída |  | Versão 1 |  |  | 01 contato NAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Versão 2 |  |  | 01 contato NA (alarme) 01 contato NAF (desligamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulagem |  | Versão 1 |  |  | 1 a 2 x n (n:: valor nominal da temperatura de atuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Versão 2 |  |  | 1 a 2 x n1 (alarme) 1 a 2 x n2 (desligamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores típicos de n1 e n2 |  | C |  |  | 50,60,70, 80, 100 (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de temperatura de funcionamento |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC |  | Ua | V |  | 24, 48,60, 110, 125, 220, 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA |  | Ua | V |  | 110, 220, 380, 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível |  | %Ua |  |  | +10, -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso |  | W/VA |  |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 |  | 1,5 | 1,8 |  | 2,7 | 3,0 |  | 1,0 |
| Atuado |  | W/VA |  |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 |  | 2,8 | 3,2 |  | 5,7 | 6,3 |  | 2,0 |
| Tensão auxiliar |  | V |  |  | 24 | 48 | 60 |  | 110 | 125 |  | 220 | 250 |  | 110220 |
|  |  |  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2/50s 0,5J (NBR-7116) |  | kV |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos |  | unidade |  |  | 1NA+1(NAF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  |  |  | 110 |  |  | 125 |  |  | 220 |  |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |  |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,125 |  |  | 0,065 |  |  |

Observações:

1. Condição de Atuação: alimentação auxiliar ligada e temperatura acima do valor ajustado.

2. Em condições normais o relé de saída trabalha desenergizado.

3. Os terminais do circuito de alimentação auxiliar(Ua) quando em corrente contínua, não possuem polaridade.

4. Caixas com grau de proteção IP-50.

5 - Para encomenda informar: Versão, n1, n2, freqüência,  Ua  e tipo de montagem.

6 - Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde exista a constante utilização    de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Diagrama de Bornes

Versão 1				     Versão 2

Vista Frontal

Dimensões Externas (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Temperatura PTK (Conexão a PTC)

- Aplicação

O relé eletrônico de temperatura tipo PTK, é especialmente indicado para proteção de motores, transformadores, aparelhos de aquecimento , refrigeração, mancais, etc.

O relé tipo PTK é próprio para ser conectado a termistor, tipo PTC (cerâmica condutiva com coeficiente de temperatura positivo), já instalado pelo próprio fabricante da máquina a ser protegida.

Prevê a plena proteção para qualquer aplicação em motores e particularmente para as condições de ciclo pesados. Por exemplo:

- Partidas frequentes

- Tempo de partida prolongado

- Contínua operação à plena carga

- Condição de rotor bloqueado

- Sobre e subtensão

- Condição de resfriamento inadequado

- Temperatura ambiente excessiva

A proteção oferece:

- Operação segura

- Máxima vida útil do motor

- Maior continuidade de serviço

- Características Principais

“Fail Safe”.

À prova de choque.

Insensível a transientes de tensão.

Rearme automático (S1-S2 aberto), rearme manual (S1-S2 com botão “NF”).

LED indicativo de operação.

Proteção contra sensor (PTC) aberto ou em curto.

- Princípio de Funcionamento

O elemento sensor PTC é um termistor cuja resistência aumenta bruscamente para um valor bem definido de temperatura específica para cada tipo, conforme gráfico.

Características de um elemento PTC 100 Ohms.

A temperatura nominal especificada de um termistor refere-se ao valor de sua própria resistência igual a 2 x Rmin, como pode ser visto no gráfico.

Os elementos sensores são associados em série e instalados na máquina nos pontos mais críticos e representativos do ponto de vista de aquecimento, com as características limites de intervenção.

O módulo eletrônico supervisiona continuamente a soma das resistências dos PTCs oferecendo as seguintes proteções:

a) Curto circuito no circuito de medição.

b) Circuito de medição interrompido.

c) Supervisão da resistência correspondente a temperatura de disparo.

Nas 3 condições o módulo eletrônico desenergiza seu relé de saída provocando o desligamento da máquina e apagando o LED verde indicativo de condição normal.

No caso de falta de tensão auxiliar o relé de saída desenergiza comutando os seus contatos, oferecendo desta forma uma proteção a prova de falhas do sistema.

- Características Técnicas

Resistência de verificação de curto: 50

Resistência de atuação: 2k

Os valores acima são sugeridos, quaisquer outros valores poderão ser ajustados mediante 	especificação, dependendo do número de sensores em série.

- Características Técnicas

| Alimentação Auxiliar |  | Ua | V |  | 110/115/120/ 220 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variação admissível |  | % Ua |  |  | -15; +10 |  |  |  |
| Frequência nominal |  | Hz |  |  | 50 ou 60 |  |  |  |
| Distância máxima do sensor ao relé sem blindagem |  | m |  |  | 250 |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |
| Precisão de ajuste |  | % |  |  | 5 da temperatura nominal do sensor |  |  |  |
| Consumo |  | VA |  |  | 3 |  |  |  |
| Operação instantânea |  | ms |  |  | 30 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116) |  | kV |  |  | 2,0 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 1 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2 - Para encomenda informar: Ua, freqüência,  número de PTC`s em série, resist. PTC(25C).

Vista Frontal

Para trilho DIN 35mm.

Esquema de Ligação

Relé Monitor de Isolação MTX-A MTX-C

- Aplicação

O relé tipo MTX-A é indicado para supervisionar redes de corrente alternada isoladas contra contatos à terra e o tipo MTX-C no caso de redes em corrente contínua.

- Princípio de Funcionamento

O sistema de medição adotado é o desequilíbrio de uma ponte de WHEATSTONE na qual dois braços são as resistências de acoplamento ligadas a duas linhas do sistema (L1 e L2) e outras duas são as resistências de isolação de cada linha à terra.

Qualquer desequilíbrio na resistência de isolação provoca uma circulação de corrente entre a terra e o ponto comum das duas resistências de acoplamento (ponto P na fig.1). O sinal de corrente é convertido numa tensão e comparada com uma tensão de referência pré-ajustada internamente proporcional a tensão da rede, conforme a sensibilidade escolhida (a sensibilidade é o valor da resistência de isolação de uma linha que provoca a atuação do relé considerando a outra linha infinita). Se o valor medido estiver abaixo do nível ajustado o Led vermelho indicativo acenderá e o relé de saída comutará seus contatos permanecendo nesta condição até o sistema voltar à condição normal (extinção de defeito).

NOTA:

O critério utilizado para a tensão de referência proporcional a tensão da rede torna o valor da medição da resistência independente da tensão da rede (dentro da faixa de variação permitida -30/+15%).

- Características Técnicas

| Tensão Nominal em CC |  | Un | V |  | 24/48/60/125/250/500/750/1000 (MTX-C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal em CA 60Hz |  | Un | V |  | 110/220/380/480 (MTX-A) |  |  |  |  |
| Consumo |  | VA/V |  |  | 2 110 |  | 2 220 |  |  |
| Variação admissível da tensão da rede |  | % Ua |  |  | -30; +15 |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA |  | Ua | V |  | 110/220 (-15/+10%) |  |  |  |  |
| Consumo |  | VA |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Sensibilidade (ajustável internamente na fábrica) |  | kOhm |  |  | 10 (outros valores sob consulta) |  |  |  |  |
| Precisão do ajuste de sensibilidade para tensão especificada (Un) |  | % |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Rearme |  |  |  |  | Automático |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) |  | C |  |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 1 (NAF) |  |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 |  | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,3 |  | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 |  | 0,125 | 0,065 |  |

Vista Frontal

Auto-Alimentado				Com Alimentação Auxiliar

MTX-A ( 220V)				       MTX-A ; MTX-C

Caixas com grau de proteção IP-50.

Esquema de Ligação

15   18    16

15   18    16

15   18    16

FIG. 1	Auto-Alimentado

FIG. 2	Com Alimentação Auxiliar - Ua

FIG. 3	Com Alimentação Auxiliar e resistências externas de queda.

Ra, Rb: Resistências externas (montadas sobre a caixa do relé) de queda.

Para trilho DIN 35mm.

Relé Monitor de Isolação para Redes CA RAX-800

- Aplicação

O relé monitor de isolação tipo RAX-800, supervisiona a resistência à terra em sistemas de baixa tensão monofásicos ou trifásicos não aterrados.

- Princípio de Funcionamento

Uma tensão de corrente contínua é aplicada pelo relé entre a rede e a terra. Esta tensão superposta à rede provocará a circulação de uma corrente inversamente proporcional à soma da resistência interna do monitor e a resistência de isolação à terra da rede. O sinal de corrente é amplificado e convertido num sinal para o bargraph de indicação permanente da isolação do sistema e também para o circuito de medição. Se a resistência de isolação cair abaixo do valor ajustado, resultante de uma falha à terra, o Led “atuado” acende e o relé de saída opera comutando seus contatos. Em condições normais o rele de saída fica desernegizado e o led bargraph verde aceso integralmente. Em caso de perda de isolação da rede a barra do bargraph ira indicar o valor aproximado de isolação.

Um bargraph incorporado ao relé fornece uma indicação aproximada e permanente da resistência externa de isolação do sistema.

- Características Principais

A medição da resistência de isolação não é afetada pela variação da tensão da rede.

A medição da isolação é a resistência de isolação absoluta para a terra. O relé “enxerga” a 	resistência de isolação de cada fase em paralelo.

Indicação permanente da resistência de isolação.

Sensibilidade de atuação ajustável através de potenciômetro.

Botão de teste para simulação da atuação do relé

Somente deve ser utilizado 01 RAX-800 por circuito isolado.

- Características Técnicas

| Circuito de Medição |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal | Un | V | 120/220/380/440/690 |
| Frequência | Hz |  | 50...400 |
| Consumo máximo | VA |  | 5 |
| Fonte de medição | Vcc |  | 24 |
| Corrente de medição máxima | mA |  | 1 |
| Impedância interna AC | kOhm |  | 100 |
| Resistência interna CC | kOhm |  | 100 |
| Faixa de ajuste | kOhm |  | 2 a 60 |
| Faixa de medição (galvanômetro) | kOhm |  | 2 a 80 |

| Precisão |  | % |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de atuação |  | s |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA (60Hz) |  | Ua | V |  | 110/220/380/440 |  |  |  |
| Variação permitida |  | % Ua |  |  | +10; -15 |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso |  | VA |  |  | 1,0 |  |  |  |
| atuado |  | VA |  |  | 2,0 |  |  |  |
| nas tensões |  | Ua |  |  | 110/220 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2 - Para encomenda informar: Un,freqüência, Ua e tipo de montagem.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Monitor de Isolação para CA RMX-800 e Indicação de Falha do Lado CC

- Aplicação

O relé monitor de isolação supervisiona a resistência à terra em sistema de baixa tensão monofásico ou trifásico não aterrado. Os defeitos de isolação são também detectados no sistema com cargas alimentadas via retificador ou tiristor.

- Princípio de Funcionamento

Uma tensão de corrente contínua é aplicada entre a rede e a terra. Esta tensão superposta à rede vai fazer circular uma corrente inversamente proporcional à soma da resistência interna do monitor e a resistência de isolação à terra. O sinal de corrente é amplificado e convertido num sinal para o galvanômetro de indicação permanente da isolação do sistema. Se a resistência de isolação cair abaixo do valor ajustado, resultante de uma falha à terra, o Led “atuado” acende e o relé de saída opera comutando seus contatos. Se houver uma falha do lado de corrente contínua, o LED “atuado” acende e o respectivo LED “+” ou “-” indicará em qual polaridade houve a falha via retificador, ou tiristor e o valor indicado no bargraph neste caso ficará falseando.

- Tipos de Defeitos e Indicações

Circuito Básico de Monitoração

a.) Defeito à terra no lado CA.

Se a isolação cair abaixo de um valor ajustado o relé de saída energiza e o LED “operado”

acende. O bargraph  indica o valor de isolação correta.

b) Defeito à terra no lado CC entre o pólo negativo e o condutor de proteção PE.

O relé de saída energiza e os LED’s “operado” e “-” acendem. O led verde  do bargraph se

desloca para a esquerda no lado ““.

c) Defeito à terra no lado CC entre o pólo positivo e o condutor de proteção “PE”.

O relé de saída energiza e os LED’s “operado” e “+” acendem. O led verde vai apagando bargraph se  desloca para a direita no lado “0”.

d) Defeito à terra no lado CA simultaneamente com o pólo negativo do lado CC e condutor de

proteção PE.

O relé de saída energiza. Poderão existir certos valores de resistências de defeito do lado CA e do 	    lado CC via retificador, que provocarão apenas o acendimento do LED “atuado”. O bargraph

indica um valor falso de resistência.

e) Defeito à terra no lado CA coincidente com pólo positivo do lado CC e condutor de proteção PE.

f) Em condiçoes normais o rele de saída fica desernegizado e o led verde bargraph aceso integralmente.

- Características Técnicas

| Circuito de Medição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal |  | Un | V |  | 120/220/380/440/660 |  |  |  |
| Frequência |  | Hz |  |  | 50...400 |  |  |  |
| Consumo máximo |  | VA |  |  | 5 |  |  |  |
| Fonte de medição |  | Vcc |  |  | 24 |  |  |  |
| Corrente de medição máxima |  | mA |  |  | 1 |  |  |  |
| Impedância interna AC |  | kOhm |  |  | 200 |  |  |  |
| Resistência interna CC |  | kOhm |  |  | 100 |  |  |  |
| Faixa de ajuste |  | kOhm |  |  | 2 a 60 |  |  |  |
| Faixa de medição |  | kOhm |  |  | 2 a 80 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA |  | Ua | V |  | 110/220/380/440 |  |  |  |
| Variação permitida |  | % Ua |  |  | +10; -15 |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em repouso |  | VA |  |  | 1,0 |  |  |  |
| atuado |  | VA |  |  | 2,0 |  |  |  |
| nas tensões |  | Ua |  |  | 110/220 |  |  |  |
| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  |  | 2 (NAF) |  |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  |  | 20x106 |  |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  |  | 100x103 |  |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  |  | 300(5/5) |  |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |  |
| AC1 | A |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| AC15 | A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |  |
| DC1 | A |  |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |  |
| DC13 | A |  |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |  |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2 - Para encomenda informar: Un, Ua, freqüência e tipo de montagem.

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Monitor de Isolação para Redes CC RCX-300

- Aplicação

O relé tipo RCX-300 é indicado para supervisionar redes de corrente contínua isoladas contra contatos à terra.

- Princípio de Funcionamento

O sistema de medição adotado é o desequilíbrio de uma ponte de resistência na qual dois braços são as resistências de acoplamento ligadas às duas linhas do sistema (+ e -) e outras duas são as resistências de isolação de cada linha à terra.

Qualquer desequilíbrio na resistência de isolação provoca uma circulação de corrente entre a terra e o ponto comum das duas resistências de acoplamento (ponto P na fig.1). O sinal de corrente é convertido numa tensão e comparada com uma tensão de referência ajustada externamente e proporcional a tensão da rede, conforme a sensibilidade escolhida (a sensibilidade é o valor da resistência de isolação de uma linha que provoca a atuação do relé, considerando a outra linha infinita). Se o valor medido estiver abaixo do nível de saída ajustado, os contatos do relé de saída irão comutar permanecendo nesta condição até o sistema voltar à condição normal (extinção de defeito).

NOTA:

1. O critério utilizado para a tensão de referência proporcional à tensão da rede, torna o valor da medição da resistência independente da tensão da rede (dentro da faixa de variação permitida).

2. O relé possui um bargraph indicador da isolação da rede, porém a sua indicação depende da tensão da rede.

3. Em condições normais o relé de saída fica desenergizado  e o led verde bargraph aceso integralmente.Em caso de perda de isolação da rede a barra indicar o valor aproximado da isolação..

4. Somente deve ser utilizado 01 RCX-300 por circuito isolado.

- Características Técnicas

| Tensão Nominal em CC | Un | V | 24/48/60/110/125/220/250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variação admissível da tensão da rede | % Un |  | -20; +30 |  |  |  |  |
| Consumo nas tensões | W Un |  | 1 24 | 2 48 | 2 60 | 2 110 | 2 125 |
| Sensibilidade | kOhm |  | 1 a 60 (ajustável) |  |  |  |  |
| Precisão do ajuste de sensibilidade para tensão especificada (Un) | % |  | 10 |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento( EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Faixa de indicação do galvanômetro | kOhm |  | 1 a 60 |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

Esquema de Ligação

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagm)

CAIXAS PARA Tensões de 220Vcc e 250Vcc

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé Monitor de Isolação para Redes CC RCX-500 (Com indicação do pólo defeituoso)

- Aplicação

O relé tipo RCX-500 é indicado para supervisionar redes de corrente contínua isoladas contra contatos à terra.Com indicação do pólo defeituoso.

- Princípio de Funcionamento

O sistema de medição adotado é o desequilíbrio de uma ponte de resistência na qual dois braços são as resistências de acoplamento ligadas às duas linhas do sistema (+ e -) e outras duas são as resistências de isolação de cada linha à terra.

Qualquer desequilíbrio na resistência de isolação provoca uma circulação de corrente entre a terra e o ponto comum das duas resistências de acoplamento (ponto P na fig.1). O sinal de corrente é convertido numa tensão e comparada com uma tensão de referência ajustada externamente e proporcional a tensão da rede, conforme a sensibilidade escolhida (a sensibilidade é o valor da resistência de isolação de uma linha que provoca a atuação do relé, considerando a outra linha infinita). Se o valor medido estiver abaixo do nível de saída ajustado, os contatos do relé de saída irão comutar permanecendo nesta condição até o sistema voltar à condição normal (extinção de defeito).

NOTA:

1. O critério utilizado para a tensão de referência proporcional à tensão da rede, torna o valor da medição da resistência independente da tensão da rede (dentro da faixa de variação permitida).

2. O relé possui um bargraph indicador da isolação da rede, porém a sua indicação depende da tensão da rede.

3. Em condições normais o relé de saída fica desenergizado e o led verde bargraph aceso integralmente.Em caso de perda de isolação da rede a barra indicar o valor aproximado da isolação..

4. Somente deve ser utilizado 01 RCX-300 por circuito isolado.

- Características Técnicas

| Tensão Nominal em CC | Un | V | 24/48/60/110/125/220/250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variação admissível da tensão da rede | % Un |  | -20; +30 |  |  |  |  |
| Consumo nas tensões | W Un |  | 1 24 | 2 48 | 2 60 | 2 110 | 2 125 |
| Sensibilidade | kOhm |  | 1 a 60 (ajustável) |  |  |  |  |
| Precisão do ajuste de sensibilidade para tensão especificada (Un) | % |  | 10 |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento( EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Faixa de indicação do galvanômetro | kOhm |  | 1 a 60 |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Observação:

1. Caixas com grau de proteção IP-50.

Esquema de Ligação

Borne: 6/7/8  Positívo à terra

Borne:5/9/10 Negativo à terra

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Borne:6/7/8: Positívo à terra

Borne:5/9/10:Negativo à terra

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagm)

Borne:8/9/10: Positívo à terra

Borne:12/13/14:Negativo à terra

Relé a Capacitor (Trip Capacitivo) RAC

- Aplicação

Empregado para atuar sobre a bobina de abertura de disjuntor ou  relé de bloqueio quando não se dispõe de tensão auxiliar independente.

- Princípio de Funcionamento

O relé tipo RAC dispõe de um transformador de entrada com enrolamentos religáveis para 110 ou 220V (60Hz). Sua tensão secundária é retificada e a energia necessária ao desligamento é armazenada num banco de capacitores montados internamente. É previsto um botão de teste de descarga que deverá ficar acionado até apagar o LED dentro de um tempo pré-determinado, nas condições de tensão nominal.

Montado em caixa para semi-embutir em porta de painel ou para fixação em chapa de montagem (uso interno).

- Características Técnicas

| Tensão de alimentação (60Hz) | Un | V | 110 / 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Impedância mínima da bobina | Ohm |  | 65 |
| Capacitância | uF |  | 940 |
| Energia armazenada | J |  | 29,4J |
| Tempo de carga | s |  | 1,5 |
| Temperatura ambiental permitida (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |
| Vida útil (à 40C) | anos |  | 10 |
| Peso | kg |  | 1,0 |
| Tempo de descarga (botão de teste pressionado) | s |  | 10 a 15 |
| Tensão de saída em vazio (CC) | V |  | 250 (inicial) 200 (após 1/2 hora) 188 (após 1 hora) |

Atenção

- A saída do capacitor não é à prova de curto nos terminais, portanto deve ser observada a condição 	de impedância mínima.

- Pode ser fornecido também com entrada em 125Vcc e saída em 125Vcc (2000µF).

- Não recomendado para a alimentação de relés, utilizar fonte capacitiva tipo RAC-E.

Esquema de Funcionamento

Esquema de Ligação

A - 	Contato do Relé de Proteção - comandará a atuação do RAC

52 - 	Contato do Disjuntor

BA/52 - Bobina de Abertura do Disjuntor

Observação:

1. O contato NA (52) em série com a bobina de abertura é obrigatório, para que após a abertura do 	disjuntor não ocorra a queima da bobina e/ou do relé RAC.

2. Para alimentação em 110V, jumpear 1/2 e 3/4. Para alimentação em 220V, jumpear 2/3. A 	conexão é sempre feita nos bornes 1/4.

3. Caixas com grau de proteção IP-50.

4. Para entrada em CC e saída CC, bornes 1/4(entrada) e bornes 9/10(saída)

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé a Capacitor (Trip Capacitivo) RAC-P

- Aplicação

Empregado para atuar sobre a bobina de abertura de disjuntor ou  relé de bloqueio quando não se dispõe de tensão auxiliar independente.

- Princípio de Funcionamento

A tensão de alimentação é retificada e a energia necessária ao desligamento é armazenada num banco de capacitores montados internamente. É previsto um botão de teste de descarga que deverá ficar acionado até apagar o LED dentro de um tempo pré-determinado, nas condições de tensão nominal.

Provido de fusível de proteção contra sobrecarga na entrada(250VCa/6,3A).

- Características Técnicas

| Tensão de alimentação Ca (60Hz) | Un | V | 110 à 250Vca |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão de alimentação CC | Un | V | 110 à 360Vcc |
| Impedância mínima da bobina | Ohm |  | 65 |
| Capacitância | uF |  | 660 |
| Energia armazenada | J |  | 9,04-110Vcc /29,6-360Vcc |
| Tempo de carga | s |  | 1,5 |
| Temperatura ambiental permitida (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |
| Vida útil (à 40C) | anos |  | 10 |
| Peso | gr |  | 250 |
| Tempo de descarga (botão de teste pressionado) | s |  | + ou - 25 |
| Tensão de saída em vazio (CC) | V |  | Entrada: 110Vca Saída: 154Vcc(inicial) 148Vcc (após 1/2 hora) 145Vcc (após 1 hora) 134Vcc (após 2 horas) Entrada: 250Vca Saída: 350Vcc (inicial) 345Vcc (após 1/2 hora) 341Vcc (após 1 hora) 337Vcc (após 2 horas Entrada: 110Vcc 110Vcc (inicial) 106Vcc (após 1/2 hora) 104Vcc (após 1 hora) 100Vcc (após 2 horas Entrada: 360Vcc 360Vcc (inicial) 349Vcc (após 1/2 hora) 342Vcc (após 1 hora) 334Vcc (após 2 horas |

Atenção

- A saída do capacitor não é à prova de curto nos terminais, portanto deve ser observada a condição de impedância mínima.

Esquema de Funcionamento

Esquema de Ligação

A - 	Contato do Relé de Proteção - comandará a atuação do RAC-P

52 - 	Contato do Disjuntor

BA/52 - Bobina de Abertura do Disjuntor

Observação:

1. O contato NA (52) em série com a bobina de abertura é obrigatório, para que após a abertura do disjuntor não ocorra a queima da bobina e/ou do relé RAC.

2. Caixas com grau de proteção IP-50.

Bornes

Fonte Capacitiva RAC-E

- Descrição

O dispositivo RAC-E é uma fonte auxiliar CA/CC que pode ser utilizada para a alimentação de relés de proteção, instalados em locais onde não se dispõe de fonte CC ou CA independentes, considerando-se que durante um defeito em um sistema elétrico a tensão é reduzida ou desaparece por completo, comprometendo a atuação do relé por ela alimentado.

Pode ser utilizado também para atuar sobre a bobina de abertura de disjuntor em situações semelhantes ou sobre a bobina de relés de bloqueio. A fonte RAC-E dispõe de um transformador de entrada de maneira que sua tensão secundária é retificada e a energia necessária para a alimentação da carga é armazenada em um conjunto de capacitores, energia esta que é garantida por um determinado intervalo de tempo, a qual dependerá das características da carga conectada.

O conjunto é montado em placa de circuito impresso, sem invólucro de proteção e fornecido em três versões ( 8W / 16W/ 24W).

- Características Técnicas

| Tensão de entrada (60Hz) | Ua | V | 110/115/120/220 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitância para fonte | F W |  | 2.420 8 | 4.840 16 | 7.260 24 |
| Saída (CC) | Uc | V | 110/125/220/250 |  |  |
| Tempo de carga | s |  | 5 |  |  |
| Tempo de descarga |  |  | mediante consulta (função da característica da carga conectada) |  |  |

Observação

1. Fabricamos com outras características, mediante consulta.

2. Variações na tensão de entrada acarretarão variações proporcionais na tensão de saída (entrada através de transformador com relação fixa).

Diagrama de Bornes e Dimensões

Dimensões em milímetros:

Altura: 75,00 (1 placa) -130(2 placas) - 180(3 placas)

Potência: 8 Watts (por placa)

Trip capacitivo com Monitor cc RAC-U

- Aplicação

Empregado para supervisionar a falta de tensão de circuitos de serviços auxiliares em corrente continua, atuando automaticamente sobre a bobina de abertura de disjuntor ou relé de bloqueio.

- Princípio de Funcionamento

O relé tipo RAC-U dispõe de um transformador de entrada com enrolamentos religáveis para 110 ou 220V (60Hz). Sua tensão secundária é retificada e a energia necessária ao desligamento é armazenada num banco de capacitores montados internamente que permanecerão continuamente carregados.

A tensão cc do circuito a ser supervisionado deverá ser conectada ao RAC-U e será constantemente monitorada . Os dois pólos de saída do RAC-U deverão ser conectados na bobina de abertura do DJ e na ocorrência da falta de cc, um rele interno comandará a descarga da energia armazenada nos capacitores sobre a bobina.

É previsto um botão de teste de descarga que deverá ficar acionado até apagar o LED dentro de um tempo pré-determinado, nas condições de tensão nominal.

Montado em caixa para semi-embutir em porta de painel ou para fixação em chapa de montagem (uso interno).

- Características Técnicas

| Tensão de alimentação (60Hz) | Un | V | 110 / 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Impedância mínima da bobina | Ohm |  | 65 |
| Tensão de supervisão cc | Us | V | 125 |
| Capacitância | uF |  | 940 |
| Energia armazenada | J |  | 29,4J |
| Tempo de carga | s |  | 1,5 |
| Temperatura ambiental permitida (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |
| Peso | kg |  | 1,0 |
| Tempo de descarga (botão de teste pressionado) | s |  | 10 a 15 |
| Tensão de saída em vazio (CC) | Uc | V | 250 (inicial) 200 (após 1/2 hora) 188 (após 1 hora |

Atenção

- A saída do capacitor não é à prova de curto nos terminais, portanto deve ser observada a condição 	de impedância mínima.

- Para supervisão de 125Vcc atua com 30Vcc e rearma com 70Vcc

- Para alimentação em 110V, jumpear 1/2 e 3/4.

- Para alimentação em 220V, jumpear 2/3.

- A conexão à rede ca é sempre feita nos bornes 1/4.

- Caixa com grau de proteção IP-50.

-Pode ser fornecido com Un=125Vcc(neste caso a capacitância é igual a 2000uF).

Esquema de Funcionamento

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posterioes(Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Mínima Tensão para Tração Elétrica UMX-110M

- Aplicação

O relé de mínima tensão tipo UMX-110M, foi desenvolvido para supervisionar condição de mínima tensão em redes de corrente contínua, especialmente para sistemas de tração elétrica onde se requer elevada confiabilidade no sistema de proteção utilizado, não obstante, este tipo de rede operar normalmente com valores elevados de tensão nominal, fator este que provocará o aparecimento de elevadas tensões nos terminais do relé durante as constantes manobras às quais o sistema é submetido.

- Características Principais

Alta relação de rearme

Nível de isolação para 4kV

Rearme automático

Sinalização de atuação através de LED

Grau de proteção IP-50

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição do relé de tensão tipo UMX-110M, é isolado contra surtos ou componentes contínuos da tensão de sua entrada através de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

O relé compara a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função da tensão nominal Un.

Quando a tensão medida for inferior ao valor pré-ajustado, será comutado um conjunto de contatos auxiliares através de um relé de saída e o LED indicativo de atuação, localizado na parte frontal do relé acenderá. A atuação do relé dependerá também do tempo ajustado na frontal do mesmo (para versão temporizada), o qual provocará um retardo na comutação de seus contatos após ser atingido o valor de atuação ajustado.

O ajuste do valor da tensão de atuação do relé, assim como da temporização (quando aplicável) é efetuado na parte frontal, através de 02 potenciômetros apropriados.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão nominal (CC) | Un | V | 1000 |  |  |  |
| Impedância de entrada | kOhm |  | 800 |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | %Un | 20 a 100% ou Ajuste fixo em 50% de Un |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % |  | 5 (para 20 a 100%) e 2 (para ajuste fixo) |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |
| Tensão Máxima de Serviço | V |  | 1000 |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,0 |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |
| Atuação Instantânea | ms |  | 25 |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 50 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC) |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48, 125, 220 |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +10, -20 |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) | kV |  | 4,0 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| ..Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Obs.: Fornecido em caixa metálica para utilização em locais com constante utilização   de rádio comunicador( blindagem eletromagnética ).

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Máxima Tensão para Tração Elétrica UMX-111M

- Aplicação

O relé de máxima tensão tipo UMX-111M, foi desenvolvido para proteção e supervisão de falta à terra (função 64) em sistemas de corrente contínua.

- Características Principais

Alta relação de rearme

Baixo consumo de energia

Rearme automático

Sinalização de atuação através de LED

Grau de proteção IP-50

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O relé tipo UMX-111M compara a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un ,  sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for superior ao valor pré-ajustado, será comutado o contato auxiliar do relé de saída e o LED indicativo da condição “atuado” acenderá. Quando a tensão medida retornar a níveis inferiores ao valor ajustado, o relé voltará automaticamente a sua condição inicial.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão nominal (CC) | Un | V | 40/100/150 |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | x Un |  | 1 a 5 |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % Un |  | 2 |  |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 1,05 |  |  |  |  |
| Tensão Máxima de Serviço | V |  | 1000 |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo de atuação | ms |  | 25 |  |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 40 |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | Vcc | 24/48/110/125/220 |  |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) | kV |  | 3,7 |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961/NBR-11770) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Obs.: Fornecido em caixa metálica para utilização em locais com constante utilização   de rádio comunicador( blindagem eletromagnética ).

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutir/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Mínima Tensão para Tração Elétrica UMX-111-3M (para Seccionadora 3o Trilho - Metrô)

- Aplicação

O relé de mínima tensão tipo UMX-111-3M, foi desenvolvido para proteção e supervisão de tensão (função 27) em sistemas de corrente contínua.

- Características Principais

Alta relação de rearme

Baixo consumo de energia

Rearme automático

Sinalização de atuação através de LED

Grau de proteção IP-50

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O relé tipo UMX-111M-3M compara a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função de Un , sendo Un a tensão nominal do relé. Se a tensão medida for inferior ao valor pré-ajustado, será comutado o contato auxiliar do relé de saída e o LED indicativo da condição “atuado” acenderá. Quando a tensão medida retornar a níveis superiores ao valor ajustado, o relé voltará automaticamente a sua condição inicial.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão nominal (CC) | Un | V | 40/100/150 |  |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | x Un |  | 1 a 5 |  |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % Un |  | 2 |  |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| Tensão Máxima de Serviço | Vcc |  | 1000 |  |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo de atuação | ms |  | 25 |  |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 40 |  |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24/48/110/125/220 |  |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +15, -25 |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) | kV |  | 3,7 |  |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento(EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso | kg |  | 1,2 |  |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Obs.: Fornecido em caixa metálica para utilização em locais com constante utilização   de rádio comunicador( blindagem eletromagnética ).

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutir/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Sobretensão Temporizado UMX-120M para Tração Elétrica (Função 64)

- Aplicação

O relé de tensão tipo UMX-120M, foi desenvolvido para supervisionar defeitos à terra em redes de corrente contínua (função 64), especialmente para sistemas de tração elétrica onde se requer elevada confiabilidade no sistema de proteção utilizado, não obstante, estas redes operarem normalmente com valores elevados de tensão nominal, fator este que provocará o aparecimento de elevadas tensões nos terminais do relé durante as constantes manobras às quais o sistema é submetido.

- Características Principais

Alta relação de rearme

Nível de isolação para 4kV

Rearme automático

Sinalização de atuação através de LED

Grau de proteção IP-50

Relé de Saída desenergizado para rede em condições normais.

- Princípio de Funcionamento

O elemento de medição do relé de tensão tipo UMX-120M, é isolado contra surtos ou componentes contínuos da tensão de sua entrada através de um transformador de potencial. A proteção contra sobretensões externas é realizada através de capacitor-varistor.

O relé compara a tensão medida com um valor pré-ajustado U1, que é função da tensão nominal Un.

Quando a tensão medida for superior ao valor pré-ajustado, será comutado um contato auxiliar através de um relé de saída e o LED indicativo de atuação, localizado na parte frontal do relé acenderá. A atuação do relé dependerá também do tempo ajustado na frontal do mesmo, o qual provocará um retardo na comutação de seus contatos após ser atingido o valor de atuação ajustado.

O ajuste do valor da tensão de atuação do relé, assim como da temporização é efetuado na parte frontal, através de 02 potenciômetros apropriados.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão nominal (CC) | Un | V | 125/220/500 |  |  |  |
| Impedância de entrada | kOhm |  | 800 |  |  |  |
| Faixa de Regulagem | U1 | %Un | 10 a 60% (ajuste contínuo) |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % U1 |  | 5 |  |  |  |
| Repetibilidade | % |  | 1 |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 1,05 |  |  |  |
| Tensão Máxima de Serviço | V |  | 1000 |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,0 |  |  |  |
| Circuito de Tempo |  |  |  |  |  |  |
| Faixa de regulagem | t Tn | s s | (0,05 a 1,0) x Tn (ajuste contínuo) 1 - 2 - 3 - 4..............20 |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % |  | 5 |  |  |  |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 50 |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC) |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48, 125, 220 |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +10, -15 |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min (NBR-7116). |  |  |  |  |  |  |
| Configuração : Entrada/Contatos Auxiliares Entrada/Alimentação Auxiliar Entrada/Massa | kV |  | 4,0 |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF (SWC) (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Sobrecorrente CC IMW-710 para Tração Elétrica

- Aplicação

O relé de sobrecorrente instantâneo para shunt, tipo IMW-710 destina-se a proteção de curto circuitos em linhas de corrente contínua onde se requer tempos rápidos de resposta e isolação entre circuitos de medição, contato de saída e alimentação.

- Princípio de Funcionamento

O sinal proveniente do shunt é amplificado,  filtrado e transformado a um sinal adequado ao sistema de medição, com valor proporcional ao valor médio da corrente.

Posteriormente, é retificado em onda completa para tornar o relé independente da polaridade da corrente medida. Este sinal é aplicado a um comparador de nível ajustável por meio de um potenciômetro localizado na parte frontal do relé.

Quando o valor de medição for superior ao valor de referência ajustável fará o bloqueio de sinal de transmissão entre o circuito de entrada e saída.

A informação do estado do sinal de entrada é transmitida continuamente por meio de um oscilador e transformador acoplador. No caso de bloqueio do sinal de transmissão fará o sinal de saída desenergizar tornando-o “Fail-Safe” e a sua resposta é extremamente rápida em função da elevada frequência do oscilador. O circuito de alimentação é composto de uma fonte pré-estabilizada que alimenta o circuito de saída e outra fonte chaveada estabilizada que alimenta o circuito de entrada proporcionando uma isolação galvânica adequada.

É prevista uma sinalização por meio de LED verde, indicando estado normal, que em caso de defeito apagará. Um botão de rearme local e/ou remoto permite a recolocação em serviço do relé.

- Características Principais

Alta velocidade de operação.

Operação “Fail-Safe”.

Rearme local e remoto.

Isolação galvânica entre circuitos-entradas-saída-fonte.

LED verde indicativo de operação normal.

Grau de proteção IP-50.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal em CC | Un | mV | 1 e 12 |  |  |
| Faixa de ajuste | U1 | x Un | 1 a 5 |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,80 |  |  |
| Tensão máxima contínua | Umax | V | 2 (p/1mV) e 20 (p/12mV) |  |  |
| Tensão máxima de curta duração 1s | V |  | 10 (p/1mV) e 50 (p/12mV) |  |  |
| Impedância de entrada | kOhm |  | 1 |  |  |
| Filtro passa baixo -12dB/oitava | fo | Hz | 180 |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 15 |  |  |
| Precisão e linearidade | % |  | 5 |  |  |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24 / 110 / 125 |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | Ua | V | 110 / 220 |  |  |
| Variação admissível da tensão auxiliar | %Ua |  | -15 , +10 |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA | VA |  | 3,0 |  |  |
| Tensão auxiliar em CC | V |  | 24 | 110 | 125 |
|  | W |  | 5,0 | 7,0 | 7,5 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |
| Tensão aplicada entre entrada-saída, entrada-fonte, entrada-terra, a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 3,7 |  |  |
| Tensão aplicada entre saída-fonte, saída- terra, fonte-terra, a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 2,5 |  |  |
| Tensão de impulso entre entrada-saída, entrada-fonte, entrada-terra, com onda 1,2x50s (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (NBR-11770) | C |  | -10 a +55 |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 1 ou 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,30 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

1 - AMPLIFICADOR					11 - PROTEÇÃO SURTOS

2 - FILTRO PASSA-BAIXO				12 - PRÉ-ESTABILIZAÇÃO

3 - RETIFICADOR ONDA COMPLETA			13 - OSCILADOR

4 - COMPARADOR					14 - COMPARADOR

5 - OSCILADOR						15 - AMPLIFICADOR

6 - “DRIVE”						16 - TRAFO DE ISOLAÇÃO

7 - TRAFO ACOPLADOR				17 - RETIFICADOR

8 - MULTIVIBRADOR					18 - FILTRO

9 - PROL. DE PULSO					19 - ESTABILIZAÇÃO

10 - “LATCH”						20 - AMPLIFICAÇÃO

NOTAS

- dimensões expressas em milímetros.

- material utilizado: alumínio.

- borneamento conexel em trilho.

- para montagem frontal, furação da chapa conforme desenho acima.

- Manutenção

Recomendamos a verificação do funcionamento e calibração anual do relé como segue:

1 - Desconectar cabo proveniente do shunt na entrada bornes 1-2 do relé.

2 - Injetar mediante pilha de 1,5V por intermédio de 2 potenciômetros em cascata de 1 kOhm, 	conforme esquema abaixo no borne 1 e 2 do relé verificando o ponto de atuação no início e fim de 	escala e a operação dos contatos.

3 - Retirar placa de circuito impresso retirando poeira e inspecionar componentes verificando 	principalmente as resistências de potência.

Relé de Sobrecorrente Direcional CC IDW-710E para Tração Elétrica (função 32)

- Aplicação

O relé de sobrecorrente tipo IDW-710E destina-se a proteção contra inversão de corrente em linhas de corrente contínua onde se requer isolação galvânica entre a tensão contínua auxiliar e a corrente contínua de medição.

Apropriado para sistemas CC para tração elétrica, onde se necessita suportabilidade a surtos de manobras, muito comum neste tipo de aplicação. A conexão do relé à rede CC.. deve ser efetuada através de shunt.

- Princípio de Funcionamento

O sinal proveniente do shunt é amplificado a um sinal adequado ao sistema de medição, com valor proporcional ao valor de pico da corrente. Posteriormente, é retificado em meia onda tornando o relé dependente da polaridade da corrente medida. Este sinal é aplicado a um comparador de nível, ajustável por meio de um potenciômetro localizado na parte frontal do relé (ajuste externo). Quando o valor medido for superior ao nível de referência, o relé enviará um sinal de desligamento instantâneo, energizando o relé auxiliar de saída e acendendo o LED (vermelho) indicativo de relé atuado, localizado na parte frontal.

O circuito de alimentação é composto de uma fonte chaveada que alimenta o circuito de medição, garantindo isolação galvânica entre o circuito de medição (entrada) e fonte de alimentação auxiliar.

- Características Principais

Alta relação de alarme.

Nível de isolação para 4 kV.

Rearme automático.

Indicação de atuação através de LED.

Instalação semi-embutida (porta do painel) com bornes localizados na parte traseira ou montagem 	  fixa em chapa de montagem.

Relé de saída desenergizado para rede em operação normal.

Grau de proteção: IP-50.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal (shunt) | Un | mV | 1 a 300 |  |  |  |
| Faixa de ajuste | U1 | x Un | 1 a 5 (ajuste contínuo) |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % U1 |  | ± 5 |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |
| Tensão máxima contínua | Umax | V | 10 |  |  |  |
| Tensão máxima de curta duração 1s | V |  | 25 |  |  |  |
| Impedância de entrada | Ohm |  | 100 |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 16 (para 2 x Un) |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC isolação galvânica |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar | Ua | V | 24 - 48 - 125 - 220 (cc) |  |  |  |
| Variação permitida | %Ua |  | -15 , +10 |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
|  | V |  | 24 | 48 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5 (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 4,0 |  |  |  |
| Configurações: Entrada/Contatos Auxiliares Entrada/Alimentação Auxiliar Entrada/Massa |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF (SWC) (NBR-11770/EB-1961) | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Obs.: Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde existe a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de Ligação			Bornes Posteriores

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Relé de Sobrecorrente CC IMW-710E para Tração Elétrica

- Aplicação

O relé de sobrecorrente tipo IMW-710E destina-se a proteção contra sobrecorrente em linhas de corrente contínua onde se requer isolação galvânica entre a tensão contínua auxiliar e a corrente contínua de medição.

Apropriado para sistemas CC para tração elétrica, onde se necessita suportabilidade a surtos de manobras, muito comuns neste tipo de aplicação. A conexão do relé à rede CC.. deve ser efetuada através de shunt.

- Princípio de Funcionamento

O sinal proveniente do shunt é amplificado a um sinal adequado ao sistema de medição, com valor proporcional ao valor de pico da corrente. Este sinal é aplicado a um comparador de nível, ajustável por meio de um potenciômetro localizado na parte frontal do relé (ajuste externo). Quando o valor medido for superior ao nível de referência, o relé enviará um sinal de desligamento instantâneo, energizando o relé auxiliar de saída e acendendo o LED (vermelho) indicativo de relé atuado, localizado na parte frontal.

O circuito de alimentação é composto de uma fonte chaveada que alimenta o circuito de medição, garantindo isolação galvânica entre o circuito de medição (entrada) e fonte de alimentação auxiliar.

- Características Principais

Alta relação de alarme.

Nível de isolação para 4 kV.

Rearme automático.

Indicação de atuação através de LED.

Instalação semi-embutida (porta do painel) com bornes localizados na parte traseira ou montagem 	  fixa em chapa de montagem.

Relé de saída desenergizado para rede em operação normal.

Grau de proteção: IP-50.

- Características Técnicas

| Circuito de Entrada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão Nominal (shunt) | Un | mV | 1 a 300 |  |  |  |
| Faixa de ajuste | U1 | x Un | 1 a 5 (ajuste contínuo) |  |  |  |
| Precisão de ajuste | % U1 |  | ± 5 |  |  |  |
| Relação de rearme |  |  | 0,95 |  |  |  |
| Tensão máxima contínua | Umax | V | 10 |  |  |  |
| Tensão máxima de curta duração 1s | V |  | 25 |  |  |  |
| Impedância de entrada | Ohm |  | 100 |  |  |  |
| Operação instantânea | ms |  | 16 (para 2 x Un) |  |  |  |
| Circuito Auxiliar (Fonte DC/DC isolação galvânica |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar | Ua | V | 24 - 48 - 125 - 220 (cc) |  |  |  |
| Variação permitida | %Ua |  | -15 , +10 |  |  |  |
| Consumo | W |  | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
|  | V |  | 24 | 48 | 125 | 220 |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2x50s 0,5J (NBR-7116) | kV |  | 5,0 |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto (NBR-7116) | kV |  | 4,0 |  |  |  |
| Configurações: Entrada/Contatos Auxiliares Entrada/Alimentação Auxiliar Entrada/Massa |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF (SWC) (NBR-11770) | kV |  | 2,5 |  |  |  |
| Grandeza de Influência |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961/NBR-11770) | C |  | -10 a +55 |  |  |  |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Obs.: Especificar versão em caixa metálica para utilização em locais onde existe a constante utilização de rádio comunicador ( blindagem eletromagnética )

Esquema de Ligação			Bornes Posteriores

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

RELÉ SUPERVISOR DE QUEIMA DE RESISTÊNCIAS	Tipo RSX-110

Aplicação:

O relé eletrônico tipo RSX-110, foi desenvolvido com a finalidade de supervisionar a queima de resistências de aquecimento localizadas em compartimentos de cubiculos de baixa ou média tensão.

Principio de Funcionamento:

As correntes das resistências de aquecimento supervisionadas, são injetadas no relé através dos bornes 1/2(Resistência 1) e 3/4(Resistência 2) sendo posteriormente transformadas em tensões adequadas para o circuito de supervisão, através de transformadores apropriados.

Estando as duas resistências em seu estado de operação normal, as correntes circulantes pelas mesmas provocarão a ativação dos LED`s indicativos de ``sistema de aquecimento ativado``. O relé possui 02 LED`s, sendo um para cada resistência, os quais operam de forma independente, indicando(quando acesos) condição de energização das resistências.

O relé é dotado de botão de teste localizado na parte frontal o qual ao ser acionado(quando os LED`s estiverem apagados) permitirá verificar se as resistências deixaram de funcionar devido ao seu desligamento através do termostato, falha do relé ou queima de alguma das resistências.

Cada LED possui identificação de qual resistência foi desativada, conforme abaixo:

1 LED: “ Resistor DJ” - Identifica a resistência do compartimento do disjuntor.

2 LED: “ Resistor Cabos” - Identifica a resistência do compartimento de cabos.

Características Principais:

# Nível de isolação para 2KV

# Montagem semi-embutida

# LED’s indicativos de cada estágio de supervisão

# Botão de teste do sistema e/ou do relé

Características Técnicas:

Circuito de Entrada:

* Corrente mínima para

ativação de cada nível		Ir		A		0,2

*Corrente máxima suportável		Irmáx		A		3,0

Circuito Auxiliar:

* Auto-alimentado através das correntes das resistências, na tensão de 127Vca.

Temperatura ambiente de funcionamento:         	C		-10 a +55

Esquema de Ligação:

Dimensões(mm)

Bornes Posterires (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Vista Posterior – Bornes

Bornes Posterires (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

RELÉ SUPERVISOR DE QUEIMA DE FUSÍVEIS        Tipo FSX-110

Aplicação:

O relé eletrônico tipo FSX-110, foi desenvolvido com a finalidade de supervisionar a queima de um ou mais fusíveis utilizados para proteção de diodos em sistemas retificadores para tração elétrica.

Principio de Funcionamento:

Os fusíveis a serem supervisionados devem possuir um contato normalmente fechado(NF), de maneira que na ocorrência da queima dos mesmos, seus contatos deverão abrir, inserindo no circuito de medição do relé uma determinada resistência Rf.

O circuito a ser supervisionado possui um determinado número de resistências, proporcionalmente ao número de diodos de cada “braço” da ponte retificadora.Normalmente deve ser utilizado um relé tipo FSX-110 para cada um dos “braços” das pontes.

Quando ocorrer a queima do primeiro fusível do circuito supervisionado, a resistência Rf é inserida no circuito do relé provocando a atuação do primeiro conjunto de contatos NAF(alarme).Ocorrendo a queima do segundo fusível(2xRf inserida no circuito do relé), será acionado o segundo conjunto de contatos NAF(desligamento).

Cada conjunto de contatos NAF possui um LED indicativo de sua atuação, localizado na parte frontal do relé e identificando a condição de atuação conforme a lógica abaixo:

1 LED: “1 Diodo com defeito” - Atuam os contatos 3/4/5

2 LED: “2 Diodo com defeito” - Atuam os contatos 6/7/8

Características Principais:

# Nível de isolação para 4KV

# Montagem semi-embutida ou sobreposta(especificar)

# Rearme automático no restabelecimento das condições normais do circuito

# LED’s indicativos de cada estágio de atuação do relé

# Proteção completa contra transientes de linha, conforme IEC 255-4

Características Técnicas:

Circuito de Entrada:

* Resistência de inserção para

cada nível de atuação		Rf	k			6,8(1%)

* Rearme				-	-			automático

* Tempo de atuação			-	ms			20

Circuito Auxiliar:

* Tensão auxiliar			Ua	Vcc			48/110/125/220

Vca			110/115/220

* Consumo				-	W(cc)			7/5,5 atuado/não atuado

-	VA(ca)		-         atuado/não atuado

Ensaio Dielétrico):

* Tensão de impulso ( 1,2x50s; 0,5J )	kV			5,0 (NBR-7116)

* Tensão aplicada ( 60 Hz/01 minuto )	kV			4,0 (NBR-7116)

Configurações: entrada/contatos auxiliares; entrada/alimentação auxiliar; entrada/massa

* Tensão de distúrbio de AF ( SWC )	kV			2,5 (EB-1961)

Temperatura de funcionamento:         	C			-10 a +55 (EB-1961)

Contatos de saída:

| Circuito de Saída |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
| Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20x106 |
| Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100x103 |
| Carga mínima comutável | mW(V/mA) | 300(5/5) |
| Corrente Nominal | A | 10 |
| Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |

| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |  |  |  |
| AC1 | A | 10 |  |  |  |
| AC15 | A | 2 |  |  |  |
| CC | Tensões | 30 | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A | 10 | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A | 5 | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Dimensões Externas( mm ):

Bornes Posteriores ( Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Ligações:  Bornes 1 e 2: Conectar Rf

Bornes 9 e 10: Alimentação Auxiliar

Bornes 3/4/5 e 6/7/8: Contatos Auxiliares

Bornes Posteriores ( Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Ligações: Bornes 1 e 2: Conectar Rf

Bornes 6 e 7: Alimentação Auxiliar

Bornes 8/9/10 e 12/13/14: Contatos Auxiliares

RELÉ DETECTOR DE CORRENTE E TENSÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO

# TIPOS IDX-10 / IDX-11    ///    UDX-10 / UDX-11

Aplicação:

Os relês detectores IDX/UDX, foram projetados para serem ligados à saídas de sinal de transdutores de grandezas elétricas utilizados em sistemas de controle, permitindo a supervisão de um determinado nível , seja para sinalização ou desligamento.

Tipos e Funções:

IDX-10		Detector de sub-corrente

IDX-11		Detector de sobre-corrente

UDX-10		Detector de sub-tensão

UDX-11		Detector de sobre-tensão

Características Principais:

# Alta relação de rearme

# Baixo consumo do circuito de medição, não sobrecarregando os transdutores

# Rearme  manual ou automático(especificar – para modelos IDX-11 e UDX-11)

# Nível de atuação ajustável na frontal do relê

# Atuação instantânea ou temporizada(especificar)

Principio de Funcionamento:

Os detectores tipo IDX-10/IDX-11, medem a corrente de entrada através de baixa resistência e posteriormente o sinal de tensão gerado, é amplificado a um valor adequado ao circuito eletrônico de medição. Posteriormente, este valor é comparado ao nível de referência(ajustável na frontal do relê). Quando este nível for superior(IDX-11) ou inferior(IDX-10) ao valor ajustado, ocorrerá a comutação dos contatos de saída os quais poderão ser utilizados para sinalização ou desligamento. O circuito de comparação é dotado de um prolongador de pulso evitando a vibração do relê de saída em seu valor limite de atuação.

Os detectores UDX-10/UDX-11, são idênticos aos modelos IDX correspondentes porém, medem tensão, por meio de alta resistência de entrada.

Características Técnicas:

#### Circuito de entrada

IDX-10/11		UDX-10/11

# Corrente de medição(In)-mAcc	1/2/4			--------------

# Tensão de medição(Un)-Vcc	------------		1/2

# Faixa de ajuste			1 a 5xIn		1 a 5xUn

# Impedância de entrada		10			50k

# Tensão máxima contínua

admissível – Vcc			------------		100

# Corrente máxima contínua

admissível – mAcc			500			---------------

# Precisão do valor ajustado-%	 2			 2

# Relação de rearme				 0,95 ou  1,05

| Circuito de Tempo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operação Instantânea | ms |  | 15 |
| Operação Temporizada: Faixa de regulagem de temporização | s |  | (0,05 a 1) x Tn Tn = 1....10 seg. |
| Precisão de ajuste de temporização | % |  | 5 |
| Tempo máximo de rearme | ms |  | 16 |
| Circuito Auxiliar |  |  |  |
| Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua | V | 24, 48,60, 110, 125, 220, 250 |
| Tensão auxiliar em corrente alternada 50/60Hz | Ua | V | 110, 115, 120, 220, 380, 440 |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.c. | %Ua |  | +15, -25 |
| Variação admissível de tensão auxiliar em c.a. | %Ua |  | +15, -25 |

| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em repouso | W/VA | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| Atuado | W/VA | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| Tensão auxiliar | V | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 | 220 | 250 | 110220 |
|  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  | ca |
| Ensaio Dielétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de impulso 1,2 x 50s 0,5J (NBR-7116) | kV | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min. (NBR-7116) | kV | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão de distúrbio de AF c/ onda amortecida (EB-1961) | kV | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de funcionamento (EB-1961) | C | -10 a +55 |  |  |  |  |  |  |  |

| Peso | kg | 1,2 |
| --- | --- | --- |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

Bornes Posteriores (Montagem Semi-Embutida/Porta de Painel)

Bornes Posteriores ( Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Polaridade: Borne 1           Entrada +

Borne 2	 Entrada –

Não há polaridade na alimentação auxiliar

RELÉ DETECTOR DE CORRENTE PARA INSTRUMENTAÇÃO

# TIPO IDX-21

Aplicação:

O relê tipo IDX-21 foi desenvolvido para ser conectado à saída de sinal de transdutores utilizados em sistemas de controle de nível, vazão, posição, etc. com saída de 4 a 20mA, de maneira a permitir a supervisão do sistema, provocando a atuação do relê quando atingir o nível de corrente desejado.

Possui 02 níveis de ajuste, sendo um para alarme e outro para desligamento permitindo a supervisão em 02 estágios.

Características Principais:

# Alta relação de rearme

# Baixo consumo do circuito de medição, não sobrecarregando os transdutores

# Rearme automático

# Nível de atuação ajustável na frontal do relê

# Dois níveis de ajuste(alarme e desligamento)

Principio de Funcionamento:

O detector IDX-21, mede a corrente de entrada por meio de resistência e posteriormente o sinal de tensão gerado é amplificado a um valor adequado ao circuito eletrônico de medição. .

O sinal de tensão é comparado aos níveis de referência ajustados na frontal do relê(através de potenciômetros) e sempre que for superior aos valores ajustados(primeiro ou segundo estágio) , provocará a comutação dos contatos de saída instantâneamente de forma independente ou seja, ao ser atingido o primeiro nível(alarme) será atuado um contato NA e ao atingir o segundo nível(desligamento), atuará o contato NAF.

Características Técnicas:

Corrente Nominal de Entrada(In)		4ma

Faixa de Ajuste				1 a 5xIn

###### Impedância de Entrada			20

Precisão do Valor Ajustado			 2%

Tempo de Atuação

Relação de Rearme				 0,95

###### Temperatura de funcionamento		-10 a + 55C (NBR-11770/EB-1961)

Níveis de Isolação:

Tensão Aplicada 60Hz/1min.			2Kv (NBR-7116)

Tensão de Impulso 1,2/50s 0,5J			5Kv (NBR-7116)

| Circuito Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão auxiliar em CC | Ua | V | 24, 48,60, 110, 125, 220, 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão auxiliar em CA 50/60Hz | Ua | V | 110, 220, 380, 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação admissível | %Ua |  | +10, -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em repouso | W/VA |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 1,0 |
| Atuado | W/VA |  | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 5,7 | 6,3 | 2,0 |
| Tensão auxiliar | V |  | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 | 220 | 250 | 110220 |
|  |  |  | corrente contínua |  |  |  |  |  |  | ca |

| Circuito de Saída |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de contatos NAF |  | unidade |  | 2 (NAF) |  |  |  |
| Vida mecânica (CA/CC) |  | ciclos |  | 20x106 |  |  |  |
| Vida elétrica (AC1/DC1) |  | ciclos |  | 100x103 |  |  |  |
| Carga mínima comutável |  | mW(V/mA) |  | 300(5/5) |  |  |  |
| Corrente Nominal |  | A |  | 10 |  |  |  |
| Máxima Corrente Instantânea |  | A |  | 20 |  |  |  |
| Capacidade de ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | Tensões |  | 110/115/120/220/250 |  |  |  |  |
| AC1 | A |  | 10 |  |  |  |  |
| AC15 | A |  | 2 |  |  |  |  |
| CC | Tensões |  | 30 |  | 110 | 125 | 220 |
| DC1 | A |  | 10 |  | 0,3 | 0,25 | 0,13 |
| DC13 | A |  | 5 |  | 0,15 | 0,125 | 0,065 |

### Dimensões e Diagrama de Bornes

Montagem Semi-Embutida(Porta de Painel)

Polaridade: borne 1: +  ///  borne 2: -

Montagem Sobrepor(Placa de montagem)

# MÓDULO DE ALARME	          		TIPO RAX-800AL

O módulo de Alarme RAX-800AL, foi desenvolvido para operar em conjunto com o relê RAX-800(Monitor de Isolação Para Redes CA Isoladas – DSI) de acordo com o prescrito na Norma NBR 13.534 -  “ Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Requisitos para Segurança” e Portaria 2.662 do Ministério da Saúde.

Associado ao relê RAX-800, e instalado dentro do Centro Cirúrgico, permitirá a observância da atuação do relê e consequentemente a situação do sistema elétrico e/ou equipamentos conectados ao mesmo.

É composto de duas lâmpadas sinalizadoras, sendo uma verde (sistema em operação normal – lâmpada constantemente acesa) e outra amarela (“atuado”), indicando que o sistema atingiu o valor mínimo fixado no relê RAX-800 o qual deverá estar ajustado em 50k conforme a Norma. As lâmpadas não são possíveis de serem desligadas ou desconectadas, conforme prescrito na Norma.

Possui também alarme sonoro indicativo de baixa isolação do sistema, cujo sinal poderá ser silenciado temporariamente em um tempo ajustável entre 1,5 a 30 minutos sendo que, somente poderá ser cancelado em definitivo quando o defeito for removido.

O ajuste do tempo no qual a sirene ficará inativa é efetuado através de potenciômetro localizado na frontal do módulo, onde também está localizado o botão “silencia sirene”.

É montado em caixa para instalação em porta de painel de maneira que a sinalização fique visível através da frontal do dispositivo.

Alimentado em 220Vca através da própria tensão utilizada para alimentação das cargas conectadas ao sistema e originária do transformador isolador do circuito.

Para interligação ao relê RAX-800(Semi-Embutida), utilizar a sequência abaixo:

Borne 6: conectar ao borne 6 do relê RAX-800(Semi-Embutida),

Borne 7: 	,,	         7		,,

Borne 8:	,,                  8		,,

Bornes 9/10: Alimentação Auxiliar em 220 Vca

Para interligação ao relê RAX-800(Sobrepor), utilizar a sequência abaixo:

Borne 6: conectar ao borne 8 do relê RAX-800(Sobrepor),

Borne 7: 	,,	         9		,,

Borne 8:	,,                  10	,,

Bornes 9/10: Alimentação Auxiliar em 220 Vca

Para teste operacional do conjunto (relê+módulo), basta acionar o botão de teste localizado na parte frontal do relê RAX-800 e toda a seqüência operacional descrita acima será executada, assegurando assim a boa performance do conjunto quando ocorrer qualquer falha de isolação na rede supervisionada.

Consumo em 220Vca: 2,1 VA(situação normal)

5,2 VA(atuado)

Dimensões/Vista Frontal/Bornes